Администрация
Уватского муниципального района
Постановление
27 августа 2024 г.	с. Уват	№ 154

О внесении изменений в постановление администрации
Уватского муниципального района от 19.06.2015 № 99
«Об утверждении схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015-2030 гг.»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации: от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 22.06.2015 №104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015-2030 гг. (в редакции от 21.07.2020 №203, 05.04.2022 № 71) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 и по тексту постановления слова «на период 2015-2030 годы» заменить словами «на период до 2037 года»;
б) в пункте 2 постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2037 года»;
в) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района направить для опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU, https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее – сетевое издание).
3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления направить для размещения на официальном сайте администрации Уватского муниципального района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Глава В.И. Елизаров

Второй лист постановления от 27.08.2024 № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 19.06.2015 № 99 «Об утверждении схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015-2030 гг.»
Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 27 августа 2024 г. №154

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
АЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на период до 2037

ОГЛАВЛЕНИЕ
Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	9
ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	15
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15
в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	17
1.3. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	17
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	18
2.1.Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	18
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	19
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	20
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	22
2.2.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют	23
а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	23
б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	23
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	23
г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	23
д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	23
е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	24
ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	24
з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	24
2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения главы 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются	24
2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.	25
ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	25
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	28
4.1. Описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28
4.2. Обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	30
ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	31
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	31
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	31
в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	32
5.3. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	32
5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	32
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	32
5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	32
5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	32
5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	33
5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	33
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	34
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	34
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	34
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	34
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» главы 5 настоящего документа	35
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	35
6.6. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в главах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.	35
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	36
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	36
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	36
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	36
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	36
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	37
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	37
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	37
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	37
ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	38
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	38
9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	38
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	38
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	38
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	38
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	39
9.7. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты «а» - «д» главы 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.	39
9.8. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	39
ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	39
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	39
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	40
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	41
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	42
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	42
ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	43
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	43
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	43
ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	44
ГЛАВА13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	44
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	44
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	45
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	45
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	46
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	46
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	46
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47
ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	47
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	47
14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	47
ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	51
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	51
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	51
15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	59

# Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения
Виды работ	Актуализация схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период до 2037 года (актуализация на 2024 год).
Основание для разработки схемы теплоснабжения	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; / 2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; / 3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; / 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / 5. Постановление правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; / 6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; / 7. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; / 8. Приказ Минстроя России от 15.12.2021 №938/пр. «Об утверждении Изменения №1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»; / 9. Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №280 «СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; / 10. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 №608 «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; / 11. Приказ Минстроя России от 24.12.2020 №859/пр. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; / 12. Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»; / 13. Постановление Администрации Уватского муниципального района от 19.06.2015 № 99 «Об утверждении схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015 - 2030 гг.»; / 14. Иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.
Заказчики схемы	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»
Основные разработчики схемы теплоснабжения	ООО «НП ТЭКтест-32»
Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения	Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения. / Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии. / Снижение негативного воздействия на окружающую среду. / Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии. / Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя. / Создание двухуровневой информационной системы муниципального образования (муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплоснабжения на территории) / Обеспечение возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и возможностей двухуровневой информационной ГИС муниципального образования. / 8.Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт энергоресурсов. / Задачи: / 9. Обследование системы теплоснабжения: / 9.1 Камеральное обследование системы теплоснабжения. / 9.2. Техническое обследование системы теплоснабжения. / 10. Актуализация схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области. / 10.1. Актуализация утверждаемой части схемы теплоснабжения. / 10.2. Актуализация обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. / 10.3. Актуализация электронной модели формате ГИС ZuluTermo
Этапы (периоды) Схемы теплоснабжения	Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема теплоснабжения муниципального образования. / Расчеты по перспективе развития систем теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
а) анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;
б) выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;
в) выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения в установленные сроки;
г) разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;
д) определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЫМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Поселение расположено в юго-западной части Уватского района Тюменской области, преимущественно на левом берегу р. Иртыш. На севере поселение граничит с Уватским и Ивановским сельскими поселениями, на юге – с Красноярским и Укинским сельскими поселениями. На западе и востоке к территории поселения примыкают межселенные территории района, находящиеся в ведении Уватского (на левом берегу) и Чебунтанского (на правом берегу) лесничеств.
Часть территории поселения входит в состав Поваровского комплексного зоологического заказника регионального значения.
На левом берегу Иртыша расположены все населенные пункты поселения: с. Алымка, д. Лучкина, д. Трошина, д. Яр. Административный центр поселения – село Алымка. Село полностью находится в зоне затопления паводком 1% обеспеченности и более частыми паводками, и лишь частично защищено противопаводковой дамбой, протяженностью 4,2 км. По территории поселения, кроме реки Иртыш, протекают реки Алымка и Боровая.
Граница Алымского сельского поселения отображена в соответствии с Законом Тюменской области от 05.11.2004 №263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения». Сведения о границах населенного пункта внесены в ЕГРН.
Согласно электронной версии проекта площадь территории сельского поселения составляет 25297,097 га.
 Площадь населенных пунктов:
 с. Алымка – 125,8 га;
 д. Лучкина – 21,62га;
 д. Трошина – 47,89га;
 д. Яр – 34,65га.
Рисунок 1. Карта границ сельского поселения

### Климат
Особенности климата рассматриваемой территории обусловлены ее географическим положением и связанным с этим незначительным притоком солнечной радиации.
В соответствии с климатическим районированием территории для строительства, Алымское поселение входит в I климатический район, подрайон 1в, который характеризуется суровой, снежной и длительной зимой, большими скоростями ветра в переходные периоды, требующие тепло-, ветро- и снегозащиты зданий, сооружений и территорий. Сезоны года хорошо выражены ходом температуры воздуха. Регион характеризуется продолжительной и холодной зимой с сильными ветрами и метелями, непродолжительным теплым летом, короткими переходными весенним и осенним сезонами.
Согласно свода правил СП131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» характеристика климатических условий определено по ближайшему населенному пункту, которым является с. Демьянское Уватского муниципального района.
В целом климат на территории проектирования характеризуется как суровый.
Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
 Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
 Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
 Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 №399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условия»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №86 «Об утверждении правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями 01.07.2022;
«Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;
Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр. «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Минстроя России от 21.04.2021 №245/пр. «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
Постановления правительства Тюменской области от 31.12.2008 №382-п «Об утверждении схемы территориального планирования Тюменской области;
Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»;
Постановление Администрации Уватского муниципального района от 19.06.2015 № 99 «Об утверждении схемы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015 - 2030 гг.».
# ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики сельского поселения.
Основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»). Новое строительство на территории поселения не ведется.
1.2. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В жилищном фонде Алымского сельского насчитывается 33 дома малоэтажной многоквартирной жилой застройка.
Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) являются жилые дома, основной проблемой в которых является изношенность инженерных сетей, что приводит к большим потерям энергетических ресурсов, что, в свою очередь, ведёт к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и снижению качества жизни населения, а также здания административного и социального значения (клуб, школа).
В соответствии с Генеральным планом Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов.
Одна из главных проблем жилищного фонда - это его старение.
Площади жилых помещений, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и непригодными для проживания на 01.01.2021 указаны в табл. 1.1.
Таблица 1.1. – Площадь жилых помещений, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и непригодными для проживания на 01.01.2021
Адрес (улица, № дома)	Площадь помещений, кв.м			Количество помещений
	S, кв.м	в том числе жилых помещений		всего	в том числе
	Общая	в муниципальной собственности	в частной собственности		в муниципальной собственности	в частной собственности
Алымское с.п.	70,9	33,5	37,4	2	1	1

На момент актуализации схемы теплоснабжения можно выделить одну технологическую зону, в которой потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.
На территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области функционирует источник теплоснабжения, указанный в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Источники тепловой энергии
Наименование источника теплоснабжения	Наименование эксплуатационной организации
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	МП «Туртасское КП»

Согласно постановлению Администрации Уватского муниципального района от 12.07.2023 №155 статус единой теплоснабжающей организации по Алымскому сельскому поселению присвоено МП «Туртасское КП».

Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Расчетные тепловые нагрузки
Источник теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	0,4675

Сведения о фактическом потреблении тепловой энергии в зоне действия источника теплоснабжения представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Фактическое потребление тепловой энергии в базовом году
Источник теплоснабжения	Фактическое потребление т/энергии за 2023 г., Гкал
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	н/д

На момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов.

Таблица 1.5 – Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки муниципального образования
Потребитель	Существующее положение	до 2037 г.
	Расчетная присоединенная т/нагрузка / потребителей, Гкал/ч	Расход т/энергии, с учетом новой застройки, Гкал/ч
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	0,4675	0,4675

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения.
Перечень потребителей тепловой энергии с адресной привязкой не представлен.
1.3. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные зоны в сельском поселении отсутствуют.
1.4. существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. – Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
Наименование / котельных (адрес)	Площадь / действия / котельной, км2	Существующая средневзвешенная / плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2	Перспективная средневзвешенная / плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
Котельная с. Алымка, / ул. Центральная,10 г	0,364	1,357	1,357

# ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Система теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области представлена централизованным и индивидуальным теплоснабжением (печное отопление с использованием древесного топлива, электрические водогрейные котлы). Централизованное теплоснабжение обеспечивается МП «Туртасское КП». Всего на территории сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляет один теплоисточник, расположенный по адресу с. Алымка, ул. Центральная,10 г. Котельная сезонная. Работает котельная на нефти, схема теплоснабжения закрытая.
Общая установленная мощность котельной сельского поселения указана в табл. 2.1.
Тепловые сети выполнены в двух трубном исполнении.

Таблица 2.1 – Нагрузки источников тепловой энергии с централизованным отоплением
Наименование / котельных	Тип и количество / котлов	Установленная мощность, Гкал/час	Расчетная присоеди­ненная тепловая нагрузка потребите­лей (без учета потерь в т/сети), Гкал/ч
			отоплен	ГВС
Котельная с. Алымка, / ул. Центральная,10 г	КСВ-1,0 / REX-75 / КВ-0,63ГМ	2,0468	0,4675	-

Тепловые сети от котельной, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителей, находятся в производственной эксплуатации МП «Туртасское КП» (с учетом границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности).
Температурный график котельной сельского поселения указан в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Температурный график котельной
Источник теплоснабжения	Температурный график, 0С
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	85-78

Зона действия источника тепловой энергии на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области и расположения тепловых сетей указано на рисунке 2.

Рисунок 2. Зона действия источника тепловой энергии

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованным отоплением обеспечена лишь часть населения сельского поселения. Часть жилого фонда частной застройки применяется отопление печное с использованием древесного топлива, электрические водогрейные котлы.
В перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное отопление.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективный баланс тепловой мощности котельной сельского поселения был составлен с учетом установленной и подключенной мощности к источнику тепловой энергии.
Для снижения тепловых потерь и увеличение резерва тепловой мощности теплоисточников предлагаются мероприятия, которые можно разделить по трем направлениям реализации:
 - подключение/отключение потребителей;
 - реконструкция тепловых сетей;
- реконструкция теплового источника.
Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину проектной часовой тепловой нагрузки объектов потребителей, планируемых к строительству. Потери тепловой мощности приняты в соответствии с расчетными данными, полученными при проведении расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполненных на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
На данный момент показатели перспективного баланса тепловой мощности котельной носят оценочный характер. После разработки проектов реконструкции при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения будут внесены уточнения во все составляющие баланса, касающиеся производства тепловой энергии.
Зона действия теплоисточника на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области указаны на рисунке 2.
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.
Балансы тепловых мощностей котельной в Алымском сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области и перспективы тепловых нагрузок в зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источника приведены в таблице 2.3. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельной являются актуальными до 2037 года.
Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельной

Наименование источника	Ед. изм.	2023			2024			2025			2026			2027			2028-2037
Установленная / мощность	Гкал/ / час	2,0468			2,0468			2,0468			2,0468			2,0468			2,0468
Располагаемая / мощность	Гкал/ / час	2,0468			2,0468			2,0468			2,0468			2,0468			2,0468
Затраты тепловой / энергии на / собственные нужды	Гкал / /час	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2			0,2
Располагаемая / мощность, нетто	Гкал/ / час	1,8468			1,8468			1,8468			1,8468			1,8468			1,8468
Присоединенная / нагрузка	Гкал/ / час	0,4675			0,4675			0,4675			0,4675			0,4675			0,4675
Потери тепловой / энергии	Гкал/ / час	0,1625			0,1625			0,1625			0,1625			0,1625			0,1625
Резерв («+»)/ / Дефицит(«-»)	Гкал/час	+1,2168			+1,2168			+1,2168			+1,2168			+1,2168			+1,2168
	%	+59,45			+59,45			+59,45			+59,45			+59,45			+59,45
Подключенная / нагрузка	Гкал/ / час	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ	Qот.+вен.	Qгвс ср.	ΣQ
		0,4675	0,0	0,4675	0,4675	0,0	0,4675	0,4675	0,0	0,4675	0,4675	0,0	0,4675	0,4675	0,0	0,4675	0,4675	0,0	0,4675

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S) 0.45 ∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Расчет оптимального радиуса котельной представлен в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Расчет оптимального радиуса котельной
Площадь, км2	0,364
Кол-во абонентов	37
B (среднее число абонентов на 1км^2)	102
Стоимость сетей, руб	2243784,0
Материальная характеристика	424,364
s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)	5287,4
Нагрузка, Гкал/ч	2,03
П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)	5,58
Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)	7,0
φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)	1,0
Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)	0,588

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения, если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют
а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.
С учетом располагаемой мощности источника тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельной «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.3.
г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Значения существующих и перспективных тепловых мощностей источника тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3.
д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.
Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.
е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.
Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области не используется.
ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Балансы тепловых мощностей источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на расчетный срок представлены в таблицах 2.3. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 2.3.
з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
Перспективные нагрузки на отопления потребителей и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.
2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов «а», «в», «г» пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются.
Алымское сельское поселение Уватского муниципального района Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре, представлены в таблице 2.3.

# ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети».
Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.
Согласно п. 6.16 базовой версии СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:
«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

где: Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.
Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:

где: ν- удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;
l- длина i-го участка трубопроводов, км.
Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;
n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.
В соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:
«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».
Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.
К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.
Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.
Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водо-подогреватели).
Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельной. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице 3.1, по перспективному положению в таблице 3.2.
Таблица 3.1 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей (существующее положение)
Наименование и адрес котельной	Наличие и тип водоподготовки	Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка тепловой сети -Gппр, м3/ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка на предстоящий и прошедший отопительные сезоны тепловой сети / - Gппр', м3/ч	Подпитка тепловой сети для ГВС – / Открытой системы водоснабжения – / ГВС, Qгвс ср. (Гкал/ч)	Производительность ХВО, Gп, м3/ч	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне – / Gпф', м3/ч
Котельная с. Алымка, / ул. Центральная,10 г	Фильтр ХВО - комплексон	Не работает	0,075	0,075	-	0,09	-

Таблица 3.2 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей перспективное положение
Наименование и / адрес котельной	Ограничение / Производительности / подпиточного устройства - / Gогр, м3/ч	Нормативная (расчётная) / среднечасовая подпитка - / Gппр, м3/ч	Нормативная (расчётная) / среднечасовая подпитка на / предстоящий и прошедший отопительные сезоны - / Gппр', м3/ч	Производительность ХВО, / Gп, м3/ч
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	Не работает	0,075	0,075	0,09

Данные по существующему и перспективному расходу воды на подпитку представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расход на подпитку тепловой сети, м3/час
Тепловая сеть	Существующий расход на подпитку	Перспективный расход / с закрытой схемой
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10г	0,075	0,075

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СП124.13330.2012 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Аварийный объем подпитки тепловой сети
Наименование технологической зоны	Объем аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	0,6

# ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1. Описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1 Вариант.
Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
г) минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
е) согласованность с планами и программами развития сельского поселения.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
Согласно постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 №16 «Об утверждении программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы и признании утративших силу некоторых нормативных правовых актов», а также программы газификации Уватского района Тюменской области планируется в 2024 г. строительство газораспределительной станции в п. Демьянка с целью газификации сельских поселений Уватского района.
В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Алымского сельского поселения, газификация с. Алымка в 2029 г.
Котельные на газе сегодня являются самыми распространёнными отопительными установками на территории России. Причина такой востребованность заключается в том, что газ – достаточно дешевое и экологически чистое топливо, которое при правильной его эксплуатации совершенно безопасно в использовании.
Преимущества котельных на газовом топливе:
а) благодаря современным системам автоматизации и контроля грамотно спроектированная и установленная газовая котельная абсолютно безопасна в эксплуатации;
б) простота в эксплуатации, газовый котел полностью автоматизирован, ему не требуется особый присмотр, кроме необходимого технического обслуживания в предусмотренные документацией периоды или в экстренных случаях;
в) коэффициент полезного действия газового котла очень высок, а стоимость топлива при этом низкая, котел отдает энергии больше, чем потребляет сам;
г) природный газ в качестве топлива для объектов теплоэнергетики является наиболее экономически выгодным вариантом.
д) природный газ являет собой пример современного энергоносителя, который при сгорании выбрасывает в атмосферу небольшое количество углекислого газа (экологичность). Относительно альтернативных вида топлива для генерации тепловой и электрической энергии природный газ является бесспорным фаворитом.
е) с технической точки зрения природный газ намного более энергоэффективен по сравнению с альтернативными видами топлива для объектов малой энергетики. Энергоемкостью (теплотой сгорания) топлива называется тепловая энергия, получаемая при сжигании определенного количества топлива (например, галлона, литра, килограмма). Соответственно, чем выше удельная энергоемкость, тем больше тепловой энергии приходится на единицу топлива и тем выше энергетическая и экономическая эффективность. В таблице 4.1 «Удельная энергоемкость видов топлива для котельной» представлены цифровые данные об этом параметре.

Таблица 4.1 – Удельная энергоемкость видов топлива для котельной
Вид топлива	Количества выделяемого тепла (МДж)/ ед. топлива (кг/м3)
Газ	50,1
Уголь	29,1
Мазут	39,2
Дизельное топливо	42,7

По котельной и тепловым сетям планируются мероприятия, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
№	Наименование мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 0,86 Гкал/час (с. Алымка, ул. Центральная, д.10г)	2031-2033	40744,149
2	Демонтаж существующей котельной (с. Алымка, ул. Центральная, д.10г)	2033	4682,747
3	Реконструкция участка сети теплоснабжения с. Алымка длиной 2,114 км и Ду-150 мм	2030-2031	135067,657

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
2 Вариант.
Выполнение плановых работ при подготовке к отопительному сезону.
4.2. Обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области предлагается вариант 1, т.е. газификация теплоисточника и выполнение мероприятий, указанных в таблице 4.2.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
# ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.
В соответствии с Генеральным планом Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов.
5.2. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Котельная сельского поселения имеет резерв тепловой мощности.
В связи с физическим износом оборудования котельной планируется строительство новой БМК. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
№	Наименование мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 0,86 Гкал/час (с. Алымка, ул. Центральная, д.10г)	2031-2033	40744,149
2	Демонтаж существующей котельной (с. Алымка, ул. Центральная, д.10г)	2033	4682,747

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В связи с физическим износом оборудования котельной планируется строительство новой БМК. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении отсутствуют.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Источники с избыточной тепловой энергией отсутствуют.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Работы схемой теплоснабжения не предусмотрены.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Меры по переводу котельной в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Методика расчета температурного графика описана в справочнике В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, присоединенных к тепловой сети теплоисточника. Такой температурный график, называемый отопительным, при этом домовые системы отопления рассчитываются на температурный график 95/70°C. С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60-75°C (СанПиН 1.2.3685-21). Вызванный этим излом (полка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха. Для систем теплоснабжения переход на пониженный температурный график прямой сетевой воды вызывает увеличение затрат на перекачку теплоносителя, ограничивает тепловой резерв магистралей. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям от теплоисточниках указаны в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Температурный график теплоисточника

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источник тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.
Котельная сельского поселения имеет резерв тепловой мощности.
В связи с физическим износом оборудования котельной планируется строительство новой БМК. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Алымском сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Планируются мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в с. Алымка, перечень работ указан в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
№	Наименование мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Реконструкция участка сети теплоснабжения с. Алымка длиной 2,114 км и Ду-150 мм	2030-2031	135067,657

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» главы 5 настоящего документа.
Тепловые сети системы теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области смоделированы в программном комплексе ZuluThermo. Перевод котельной в пиковый режим не планируется. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в Алымском сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения. Анализ надежности системы теплоснабжения отражен в Главе 9. Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предусматривается.
Планируются мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в с. Алымка, перечень работ указан в таблице 6.1.
6.6. В ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Алымское сельское поселение Уватского муниципального района Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.
# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.
Основным топливом источника тепловой энергии Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области является нефть.
Перспективный топливный баланс составляется на базе планового отпуска энергии и нормативных удельных расходов топлива (УРУТ). Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, принимается в соответствии с приказами Минэнерго России от 22.10.2018 №914 и от 24.11.2017 №1112 по утверждению нормативов УРУТ на тепловую энергию по станциям комбинированной выработки.
Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2037 году представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Перспективный топливный баланс
Источник	Показатель	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2037
Котельная / с. Алымка, ул. Центральная,10г	Подключенная нагрузка на коллектора	Гкал/ч	0,4675	0,4675	0,4675	0,4675	0,4675	0,4675	0,4675
	Годовой расход топлива	т.у.т.	374,5	375,9	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии	кг у.т./Гкал	171,3	171,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является нефть.
Паспорт на используемое топливо не представлен.
Возобновляемые источники энергии в сельском поселении отсутствуют.
Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является нефть.
Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.
Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является нефть.
Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.
На территории сельского поселения на всех источниках не предусмотрено резервное топливо.
Приоритетным направлением в развитии топливного баланса в сельском поселении является природный газ.
В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Алымского сельского поселения, газификация с. Алымка в 2029г.
# ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей указаны в главах 4,5,6.
9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.
Система теплоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:
Повышение качества и надёжности предоставления услуг;
Минимизация уровня эксплуатационных затрат;
Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Выполненные работы и величина инвестиций в базовом году не представлена МП «Туртасское КП».
9.7. В ценовых зонах теплоснабжения подпункты «а» - «д» раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.
Алымское сельское поселение Уватского муниципального района Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
9.8. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующие объекты отсутствуют.

# ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
В соответствии со статьей 2 п.28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1. владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2. размер собственного капитала;
3. способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1. заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2. осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3. надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4. осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области теплоснабжение осуществляет одна теплоснабжающая организация – МП «Туртасское КП».
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Реестр зон деятельности для выбора ЕТО, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения” установлена одна зона действия изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 10.1 – Перечень зон действия систем теплоснабжения.
№	Наименование / котельной	Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения	Зона / действия
1	Котельная с. Алымка, / ул. Центральная,10 г	МП «Туртасское КП»	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

Таблица 10.2 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении
N системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе тепло снабжения	Тепло снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем тепло снабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	N зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Изменения в границах системы тепло снабжения	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы тепло снабжения
1	Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	МП «Туртасское КП»	Алымское сельское поселение Уватского МР	с. Алымка	МП / «Туртасское / КП»	Не / планируется	На момент / актуализации / не требуется

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
б) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности
единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
в) в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
        Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация обязана:
г) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
д) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
е) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
ж) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
10.4. информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
При актуализации схемы теплоснабжения информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.
10.5. реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
На территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области статусом ЕТО наделено МП «Туртасское КП».

# ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей 18. Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
а) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
б) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;
в) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.
Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии для каждого этапа Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.
# ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На момент актуализации схемы теплоснабжения сведения о наличии бесхозяйных тепловых сетей не представлены.

# ГЛАВА 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Природный сетевой газ потребителям Уватского муниципального района поступает от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск». Распределение газа осуществляется ГРС «Туртасская–с.Уват», находящейся на территории Уватского муниципального района.
Газификация района начата в 2001 году с п. Туртас. На данный момент централизованные системы газоснабжения имеются на территории 4 сельских поселений района: Ивановское сельское поселение (с. Ивановка, п. Нагорный), Соровое сельское поселение (п. Демьянка), Уватское сельское поселение (с. Уват) и Туртасское сельское поселение (п. Туртас).
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является нефть.
Согласно постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 №16 «Об утверждении программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы и признании утративших силу некоторых нормативных правовых актов», а также программы газификации Уватского района Тюменской области планируется в 2024 г. строительство газораспределительной станции в п. Демьянка с цель газификации сельских поселений Уватского района.
В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Алымского сельского поселения, газификация с. Алымка в 2029 г.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.
Развитие электроэнергетики Тюменской области утверждена Распоряжением Губернатора Тюменской области от 29.04.2022 №39-р «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Тюменской области на 2023-2027 годы».
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области, не предусматривается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области не предусмотрено.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области предусматривается раздел системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Корректировка схемы водоснабжения Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.
# ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Количество нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях
Наименование котельной (адрес)	Нарушения 2023
	Сети ТЭ	Сети ГВС	Источник
Котельная с. Алымка, ул. Центральная,10 г	0	-	1

14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Целевой показатель в системе теплоснабжения - это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование ТЭР на всех стадиях их производства и потребления.
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в табл. 14.1
б) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.
в) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.
г) коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в табл. 14.2.
д) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.
е) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении отсутствуют.
ж) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании отсутствуют.
з) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении отсутствуют.
и) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.
к) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристики. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
л) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)
Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют. Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) выполнить невозможно.
м) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения).
Реконструкции в котельной сельского поселения в базовом году не проводилась
н) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

Таблица 14.2 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
№ / п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения / сельского поселения	Ед. изм.	Существующее положение (факт 2023 г.)	Ожидаемые показатели на расчетный период
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	табл. 14.1	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	табл. 14.1	0
3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг у.т/ Гкал	171,3	164,3
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м∙м	2,17	2,17
5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности по подключенной нагрузки	%	44,81	44,81
6	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	41,97	21,4
7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)	%	-	-
8	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	-	-
9	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	100
10	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	Более 20 лет	Не более 10 лет
11	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2/Гкал/ч	673,59	673,59
12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)	%	-	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей
13	Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%	-	100
14	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)	%	-	3%

# ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.
Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
На территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области определена единые теплоснабжающие организации – МП «Туртасское КП».
Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблицах 15.1

Таблица 15.1 – Расчетная тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения
Наименование критерия оценки	Динамика изменения средневзвешенного / тарифа на тепловую энергию
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2035
Индекс потребительских цен	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,20	1,44
Индекс тарифов на тепловую энергию	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,22	1,48
Индекс цен на капитальные вложения	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,19	1,42
Индекс цен газовой промышленности	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,07	1,14
Индекс тарифов на электрическую энергию	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,19	1,41
Индекс тарифов на услуги ЖКХ	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,26	1,58
Индекс цен химической промышленности	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,15	1,33
Индекс цен на нефтепродукты	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,01	1,01

Тарифы на тепловую энергию на территории Алымского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области за три года указаны в таблице 15.2.
Таблица 15.2.1 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района на 2021
Предприятие	Атрибуты решения по принятому тарифу	Тепловая энергия
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021
		население	бюджет и прочие	население			бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» / Алымское / сельское / поселение	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 31.10.2019 №274/01-21 / (в ред. от 18.12.2020 №№871/01-21)	8440,82	8440,82	8440,82			8440,82
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 18.12.2020 №861/01-21	льготный		льготный			-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2017 включительно
		3052,14	-		3155,91		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
		3384,65	-		3499,72			-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с / 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно
		3477,52	-			3595,75		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 01.11.2019 включительно
		4497,19	-	4650,09			-

Таблица 15.2.2 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 26.04.2022 по 31.12.2022
Организация, / предоставляющая / коммунальные услуги	Атрибуты решения по принятому тарифу	Тепловая энергия
		с 26.04.2022 по 30.07.2022			с 01.07.2023 по 31.12.2022
		население		бюджет и прочие	население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» / (Алымское с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №14/01-21	8440,82*		7034,02	6629,45*		5524,54
льготны тариф	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №15/01-21	с НДС*	без НДС		с НДС*	без НДС
		3155,90*	2629,92		3263,20*	2719,33

*тарифы указаны с НДС
Таблица 15.2.3 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 01.12.2022 по 31.12.2023
Наименование организации и территории обслуживания	НПА	Тепловая энергия
		с 01.12.2022 по 31.12.2023
		население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» (Алымское с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №14/01-21 (в ред. от 24.11.2022 №144/01-21)	5745,76*		4788,13
льготный тариф / (Алымское с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.11.2022 №374/01-21	с НДС*	без НДС
		3556,88*	2964,07

*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения
Таблица 15.2.4 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 01.01.2024 по 31.12.2024
Наименование организации и территории обслуживания	НПА	Тепловая энергия
		с 01.01.2024 по 30.06.2024			с 01.07.2024 по 31.12.2024
		население		бюджет и прочие	население		бюджет и прочие
		2532,50*	2110,42		2775,62*	2313,02
МП «Туртасское КП» / (Алымское с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №14/01-21 (в ред. от 08.12.2023 №219/01-21)	5745,76*		4788,13	5981,58*		4984,65
	льготный тариф / Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 15.12.2023 №289/01-21	с НДС*	без НДС		с НДС*	без НДС
		3556,88*	2964,07		3898,34*	3248,62

*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения.

Таблица 15.3 – Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию (тарифно-балансовая расчетная модель)
№ п/п	Показатели	Представлено организацией					Принято Департаментом на 2022-2026 годы					Отклонение / (гр.11-гр.5)	Обоснование
		2022 год	Прогноз расходов на 2023 г	Прогноз расходов на 2024 г	Прогноз расходов на 2025 г	Прогноз расходов на 2026 г	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Операционные (подконтрольные) расходы	52 224,36	53 770,21	55 361,82	57 000,53	58 687,74	26 604,24	27 319,64	28 057,08	28 817,20	29 600,67	-25 620,12
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	1962,45	2020,54	2080,35	2141,92	2205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962,45	не подтверждены предприятием первичными бухгалтерскими документами и не признаны экспертом экономически обоснованными
2	Расходы на ремонт основных средств	15917,17	16388,32	16873,41	17372,87	17887,10	2 539,48	2 561,83	2 585,47	2 610,44	2 636,77	-13 377,69	организацией не представлены подтверждающие документы
3	Расходы на оплату труда	27 553,59	28369,18	29208,90	30073,49	30963,66	23 745,06	24 428,91	25 133,22	25 858,61	26 605,69	-3 808,53	предприятие осуществляет деятельность в сфере жилищно-­коммунальных услуг. Ставка рабочего 1 разряда принята согласно Отраслевому тарифному соглашению предприятий жилищно-­коммунального хозяйства в размере 11778 тыс. руб. на 2022г. Также учтены: ночные, выслуга, районный коэффициент - 50%, северный коэффициент - 50%
	основное производство		0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,19	20 135,86	20 716,40	21 314,32	21 930,11	19 572,19
	цеховой персонал		0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,53	1 535,52	1 579,79	1 625,38	1 672,34	1 492,53
	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,34	2 757,53	2 837,03	2 918,91	3 003,24	2 680,34
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	468,49	482,36	496,64	511,34	526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,49	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	2096,68	2158,74	2222,64	2288,43	2356,17	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	-2 096,04
5.1.	Расходы на оплату услуг связи	31,34	32,27	33,23	34,21	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,34	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	9,74	10,03	10,32	10,63	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,74	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	-0,40	учены расходы по услуге обращения с ТКО на уровне фактически понесенных за 2021 год
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	2,05	2,11	2,17	2,23	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,05	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг	2052,51	2113,27	2175,82	2240,23	2306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052,51	расходы на оплату льготного отпуска не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
6	Расходы на служебные командировки	2,48	2,55	2,63	2,71	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,48	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
7	Расходы на обучение персонала	28,50	29,34	30,21	31,11	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
8	Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Арендная плата (общехозяйственная)	2,27	2,34	2,41	2,48	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,27	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
10	Другие расходы, в том числе:	4 192,73	4316,83	4444,61	4576,17	4711,63	319,06	328,25	337,71	347,46	357,49	-3 873,67
	недополученный доход (разница между льготными и ЭОТ)	2 655,55	2734,15	2815,09	2898,41	2984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655,55	расходы не признаны экономически обоснованными
	прочие	1 537,18	1582,68	1629,53	1677,76	1727,42	319,06	328,25	337,71	347,46	357,49	-1 218,12	учтены расходы на ТРИЦ и спец. одежду, остальные расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
11	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	52 224,36	53 770,21	55 361,82	57 000,53	58 687,74	26 604,24	27 319,64	28 057,08	28 817,20	29 600,67	-25 620,12
12	Индекс потребительских цен (среднегодовой)	1,039	1,040	1,040	1,040	1,040		1,040	1,040	1,040	1,040
13	Индекс эффективности операционных расходов, %	1	1	1	1	1	1; 5	1; 5	1; 5	1; 5	1; 5
14	Индекс изменения количества активов:
14.1.	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности, у.е.						177,16	177,16	177,16	177,16	177,16
14.2.	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Г кал/ч	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30
15.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
15	Итого операционные (подконтрольные) расходы	52 224,36	53 770,21	55 361,82	57 000,53	58 687,74	26 604,24	27 319,64	28 057,08	28 817,20	29 600,67	-25 620,12
II	Неподконтрольные расходы	8 586,68	8 919,61	9 265,86	9 625,95	10 000,45	7 576,94	7 783,46	7 996,16	8 215,23	8 440,85	-1 009,74
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	265,50	265,58	265,67	265,76	265,85	405,93	405,93	405,93	405,93	405,93	140,43
4.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	расходы на обязательное страхование	2,06	2,14	2,23	2,32	2,41	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00	учены расходы на страхование согласно полису страхования
4.3.	налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	иные расходы	263,44	263,44	263,44	263,44	263,44	403,87	403,87	403,87	403,87	403,87	0,00	учены расходы на налог на имущество согласно налоговой декларации за 2021 год и с учетом распределения по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации
5	Отчисления на социальные нужды	8321,18	8654,03	9000,19	9360,20	9734,61	7 171,01	7 377,53	7 590,23	7 809,30	8 034,92	-1 150,18	Расходы определены в соответствии с НК РФ (глава 34 часть вторая), Федеральным законом от 19.12.2016 №419-ФЗ с учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%) (от 18.02.2021).
	то же, %						30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
	основное производство						5 910,80	6 081,03	6 256,35	6 436,92	6 622,89	5 910,80
	цеховой персонал						450,74	463,73	477,10	490,87	505,05	450,74
	АУП						809,46	832,77	856,78	881,51	906,98	809,46
6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ИТОГО	8 586,68	8 919,61	9 265,86	9 625,95	10 000,45	7 576,94	7 783,46	7 996,16	8 215,23	8 440,85	-1 009,74
11	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Итого неподконтрольных расходов	8 586,68	8 919,61	9 265,86	9 625,95	10 000,45	7 576,94	7 783,46	7 996,16	8 215,23	8 440,85	-1 009,74
Ш	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	46 516,29	48 376,94	50 312,01	52 324,50	54 417,47	49 011,95	50 477,90	52 056,06	53 690,24	55 382,56	2 495,67
1	Расходы на топливо	31 841,78	33 115,45	34 440,07	35 817,67	37 250,38	33 428,90	34 402,69	35 471,30	36 578,35	37 725,32	1 587,12
1.1.	нефть	19417,87	20194,58	21002,37	21842,46	22716,16	21 707,58	22 575,88	23 4 78,92	24 418,08	25 394,80	2 289,71	Расчет стоимости топлива произведен с учетом: 1) НУРТ; 2) объемов выработки; 3) цены газа, принятой в соответствии с приказами ФАС России, распоряжением Правительства Тюменской области, а также надбавки за калорийность и с индексами роста цен на 2022-2026 годы
1.2.	газ	12 423,91	12 920,87	13 437,70	13 975,21	14 534,22	11 721,32	11 826,81	11 992,38	12 160,28	12 330,52	-702,59	Цена дизельного топлива принята фактическая за 2021 год с учетом индексов на 2022-2026 годы, расход дизельного топлива принят с учетом установленных на котельных емкостей (по 1 м3 каждая).
2	Расходы на электрическую энергию	6880,02	7155,22	7441,43	7739,09	8048,65	6 880,02	7 024,05	7 171,56	7 322,16	7 475,92	0,00	Расход э/э на выработку и транспортировку тепла определен в соответствии с Методическими указаниями по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Расчет стоимости э/э произведен с учетом средней фактической цены, определенной согласно представленным организацией актам объемов потребления э/э, счетов-фактур, с индексами роста на 2021-2026 годы.
3	Расходы на тепловую энергию	6 244,61	6 494,40	6 754,17	7 024,34	7 305,32	7 984,17	8 303,54	8 635,68	8 981,10	9 340,35	1 739,56
4	Расходы на холодную воду	1 549,87	1 611,87	1 676,34	1 743,40	1 813,13	718,87	747,62	777,53	808,63	840,97	-831,01	Затраты на холодную воду на технологические и хозяйственные нужды котельной приняты с учетом удельной нормы расхода воды и среднегодовой цены на питьевую воду, установленной Департаментом на 2021 г с учетом индексов на 2022-2026 годы
5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт 2019						0,00	1 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае не достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Валовая выручка	107 327,33	111 066,75	114 939,68	118 950,96	123 105,66	83 193,14	86 757,09	88 109,31	90 722,68	93 424,09	-24 134,19
XII	Товарная выручка
XIII	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего, тыс. Гкал	18,478	18,478	18,478	18,478	18,478	18,860	18,860	18,860	18,860	18,860
	в том числе:
	население						6,255	6,255	6,255	6,255	6,255
	бюджет						11,090	11,090	11,090	11,090	11,090
	собственное потребление организации						0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
	прочие						1,181	1,181	1,181	1,181	1,181
ХШ.1	Полезный отпуск тепловой энергии за 1 полугодие, всего, тыс. Гкал						10,490	10,490	10,490	10,490	10,490
	в том числе:						0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	население						3,475	3,475	3,475	3,475	3,475
	бюджет						6,161	6,161	6,161	6,161	6,161
	собственное потребление организации						0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
	прочие/организации-перепродавцы						0,656	0,656	0,656	0,656	0,656
ХШ.2	Полезный отпуск тепловой энергии за 2 полугодие, всего, тыс. Гкал						8,370	8,370	8,370	8,370	8,370
	в том числе:
	население						2,780	2,780	2,780	2,780	2,780
	бюджет						4,929	4,929	4,929	4,929	4,929
	собственное потребление организации						0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
	прочие/организации-перепродавцы						0,525	0,525	0,525	0,525	0,525
XIV	Среднегодовой тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	5 808,38	6 010,75	6 220,35	6 437,43	6 662,28	4 411,15	4 600,12	4 671,82	4 810,39	4 953,63
	Тариф на тепловую энергию с 01 апреля							4 600,12	4 600,12	4 761,67	4 871,44
	Уватское сельское поселение						2 271,33
	Ивановское сельское поселение						4 368,99
	Красноярское сельское поселение						7 205,32						7 205,32
	Алымское сельское поселение						7 034,02						7 034,02
	Осинниковское сельское поселение						6 302,02						6 302,02
								0,833	1,000	1,000	1,000
	Тариф на тепловую энергию с 01 июля						5 524,54	4 600,12	4 761,67	4 871,44	5 056,62
								1,000	1,035	1,023	1,038
XV	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал	23,319	23,319	23,319	23,319	23,319	23,498	23,498	23,498	23,498	23,498
XVI	Потери тепловой энергии, тыс. Г кал	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,021	7,021	7,021	7,021	7,021
	полезный отпуск нефть						4,016	4,016	4,016	4,016	4,016
	потери						2,297	2,297	2,297	2,297	2,297
	полезный отпуск газ						13,247	13,247	13,247	13,247	13,247
	потери						3,938	3,938	3,938	3,938	3,938
XVII	Удельная норма расхода топлива (нефть)
	условного, кг.у.т./Гкал	175,28	175,28	175,28	175,28	175,28	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30
	натурального, куб. м (тн)/Гкал						114,90	114,90	114,90	114,90	114,90
	Расход натурального топлива, тыс. куб. м (тн)	665,76	665,76	665,76	665,76	665,76	725,35	725,35	725,35	725,35	725,35
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м (тн)	29166,66	30333,33	31546,66	32808,53	34120,87	29927,08	31 124,16	32 369,13	33 663,89	35 010,45		Цена принята согласно договору от 20.09.2021 №3/2021
	Удельная норма расхода топлива (газ)
	условного, кг.у.т./Гкал	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	161,10	161,10	161,10	161,10	161,10
	натурального, куб. м (тн)/Гкал						139,60	139,60	139,60	139,60	139,60
	Расход натурального топлива, тыс. куб. м (тн)	2531,94	2531,94	2531,94	2531,94	2531,94	2399,07	2399,07	2399,07	2399,07	2399,07
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м (тн)	4906,88	5103,16	5307,28	5519,57	5740,36	4885,79	4 929,76	4 998,77	5 068,76	5 139,72
XVIII	Удельная норма расхода эл. энергии, кВт.ч/Гкал	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34
	Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч	1089	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
	Цена эл. энергии, руб./кВт.ч	6,32	6,57	6,83	7,11	7,39	6,32	6,45	6,59	6,72	6,86		Цена на электроэнергию принята средняя фактическая, сложившаяся за 2020 г.
XIX	Удельная норма расхода холодной воды, куб. м/Гкал						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Расход воды, тыс. куб. м						9,399	9,399	9,399	9,399	9,399
	Цена воды, руб./куб. м						76,48	79,54	82,72	86,03	89,47		Цена определена как среднегодовая за 2021 год, установленная распоряжением Департамента от 20.12.2018 № 534/01-21 и индексов роста на 2022-2026 годы
XX	Объем покупки теплоносителя, тыс. куб. м
	Тариф на теплоноситель, руб./куб. м
XXI	Объем приобретаемой тепловой энергии, тыс. Гкал	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382
	Тариф, руб./Гкал	2 782,78	2 894,09	3 009,85	3 130,25	3 255,46	3 351,63	3 485,70	3 625,13	3 770,13	3 920,94		Цена определена как среднегодовая за 2022 год, установленная распоряжением Департамента от 27.11.2017 №460/01-21 и индексов роста на 2023-2026 годы
XXII	Численность работающих, чел.	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
	основное производство						34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
	цеховой персонал						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	АУП						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Ср. заработная плата 1 работника, руб./мес.	57 403,31	59 102,45	60 851,88	62 653,10	64 507,63	49 954,20	51 392,85	52 874,57	54 400,62	55 972,31

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 15.2 - 15.3.