Администрация
Уватского муниципального района
Постановление
27 августа 2024 г.	с. Уват	№ 156

О внесении изменений в постановление администрации
Уватского муниципального района от 22.06.2015 № 104
«Об утверждении схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области
на период 2015-2030 гг.»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации: от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 22.06.2015 №104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015-2030 гг.» (в редакции от 21.07.2020 №209, от 19.01.2021 № 2, от 05.04.2022 №73, от 01.08.2023 №175, от 28.11.2023 №264) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 и по тексту постановления слова «на период 2015-2030 годы» заменить словами «на период до 2037 года»;
б) в пункте 2 постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2037 года»;
в) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2.Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района направить для опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU, https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее – сетевое издание).
3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления направить для размещения на официальном сайте администрации Уватского муниципального района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Глава В.И. Елизаров

Второй лист постановления от 27.08.2024 № 156 «О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 22.06.2015 № 104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области
на период 2015-2030 гг.»

Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 27 августа 2024 г. № 156

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СОРОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на период до 2037 Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	9
ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	17
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	17
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	17
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	19
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	20
2.1.Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	20
2.2.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют	27
2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов «а», «в», «г» пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются	29
2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.	29
ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	30
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	34
4.1. Описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	34
ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	44
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	45
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	45
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	45
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	46
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	46
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	46
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	49
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	49
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	49
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	50
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» главы 5 настоящего документа	50
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	51
6.6. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в главах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.	51
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	52
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	52
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	52
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	53
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	53
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	53
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	54
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	54
8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	54
ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	55
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	55
9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	55
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	55
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	55
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	55
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	56
9.7. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты «а» - «д» главы 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.	56
9.8. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	56
ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	57
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	57
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	59
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	59
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	60
ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	61
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	61
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	61
ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	62
ГЛАВА 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	66
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	66
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	66
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	67
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	67
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	67
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	68
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	68
ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	69
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	69
14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	69
ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	74
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	74
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	74
15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	91
# Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения
Виды работ	Актуализация схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период до 2036 года (актуализация на 2024 год).
Основание для разработки схемы теплоснабжения	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; / 2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; / 3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; / 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / 5. Постановление правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; / 6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; / 7. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; / 8. Приказ Минстроя России от 15.12.2021 №938/пр. «Об утверждении Изменения №1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»; / 9. Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №280 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; / 10. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 №608 «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; / 11. Приказ Минстроя России от 24.12.2020 №859/пр. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; / 12. Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»; / 13. Постановление Администрации Уватского муниципального района от 22.06.2015 №104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015 - 2030 гг.»; / 14. Иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.
Заказчики схемы	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»
Основные разработчики схемы теплоснабжения	ООО «НП ТЭКтест-32»
Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения	Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения. / Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии. / Снижение негативного воздействия на окружающую среду. / Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии. / Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя. / Создание двухуровневой информационной системы муниципального образования (муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплоснабжения на территории) / Обеспечение возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и возможностей двухуровневой информационной ГИС муниципального образования. / 8.Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт энергоресурсов. / Задачи: / 9. Обследование системы теплоснабжения: / 9.1. Камеральное обследование системы теплоснабжения. / 9.2. Техническое обследование системы теплоснабжения. / 10. Актуализация схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области. / 10.1. Актуализация утверждаемой части схемы теплоснабжения. / 10.2. Актуализация обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. / 10.3. Актуализация электронной модели формате ГИС ZuluTermo
Этапы (периоды) Схемы теплоснабжения	Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема теплоснабжения муниципального образования. / Расчеты по перспективе развития систем теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
а)обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;
б)выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;
в) выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения в установленные сроки;
г) разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;
д) определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРОВОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соровое сельское поселение – северная территория Уватского муниципального района, граничит с Ханты-Мансийским автономным округом, занимает площадь более 1500 гектаров. В состав Сорового сельского поселения до 2013г. входило три населенных пункта: п.Демьянка, п.Муген, с. Сор. В 2013г. был принят Закон Тюменской области «Об объединении, упразднении населенных пунктов Уватского муниципального района Тюменской области и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области», который был утвержден областной Думой 24.10.2013.
Административным центром поселения является поселок Демьянка, расположенный на железнодорожной магистрали Тюмень–Новый Уренгой в 420 километрах севернее г.Тюмени. Расстояние от поселка Демьянка до села Уват составляет 120 километров по автомобильной дороге федерального значения Тюмень – Ханты-Мансийск. Удаленность от районного и областного центров компенсируется доступностью автомобильного и железнодорожного транспорта. По территории поселения протекает судоходная река Демьянка, впадающая в реку Иртыш.
Граница Сорового сельского поселения отображена в соответствии с Законом Тюменской области от 05.11.2004 №263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения». Границы населенных пунктов установлены по кадастровому плану территории. Согласно электронной версии проекта площадь территории сельского поселения составляет 39563,61 га. Площадь населенных пунктов: п. Демьянка – 165,99 га; п. Муген – 70,18 га.

Рисунок 1 – Карта границ сельского поселения.

Климат
Особенности климата рассматриваемой территории обусловлены ее географическим положением и связанным с этим незначительным притоком солнечной радиации. Наиболее важными факторами формирования климата являются западный перенос воздушных масс и континентальность. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Выположенный равнинный рельеф не обеспечивает достаточного стока поверхностных вод, что создает условия для избыточного увлажнения подстилающей поверхности и атмосферного воздуха. Влияют на формирование климата длительное промерзание земной поверхности, обилие болот, озер и рек. Регион характеризуется продолжительной и холодной зимой с сильными ветрами и метелями, непродолжительным теплым летом, короткими переходными весенним и осенним сезонами. Среднемесячные значения изменяются от минус 22,0-19,2°С в январе до плюс 16,9-17,6°С в июле; при этом средняя температура зимних месяцев составляет минус 17,7-20,6°С, летних - плюс 14,6-15,6°С. Разность средних 18 температур воздуха самого холодного и теплого месяцев в году, являющаяся одним из показателей степени континентальности климата, составляет 36,8-38,9°С.
Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 №399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №86 «Об утверждении правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями 01.07.2022;
«Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. « методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр. «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Минстроя России от 21.04.2021 №245/пр. «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
Постановления правительства Тюменской области от 31.12.2008 №382-п «Об утверждении схемы территориального планирования Тюменской области;
Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»;
Постановление Администрации Уватского муниципального района от 22.06.2015 №104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015 - 2030 гг.».
ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики сельского поселения.
Существующая жилая обеспеченность составляет 19,4 м²/чел.
При недостаточности статистических данных показатели существующего жилфонда имеют оценочный характер.
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:
Население поселения составит 3650 человек на первую очередь (2026 г.) и 4050 человек на расчетный период 2036 год.
Прирост населения на первую очередь 2026 год составит 350 человек, на расчетный срок 2036 год – 650 человек.
Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.
Расчетная жилищная обеспеченность принята 25 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь 2026 год и 35 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок 2036 год (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).
Проектируемая усадьба принята 0,03-0,5 га, в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, постановление от 19 марта 2008 г. №82-п. Жилой фонд на конец расчетного срока 2036 год должен составить 141,8 тыс. м² общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). Рекомендуемый объем жилищного строительства на перспективу, по данным генерального плана, указан в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Рекомендуемый объем строительства на перспективу
Наименование муниципального образования	Общая площадь жилого фонда, тыс. м2	Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2		Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2
		всего	нового строительства	всего	нового строительства
п. Демьянка	55,0	78,2	23,2	121,2	66,2
п. Муген	9,0	13,0	4,0	20,6	11,6

На период актуализации схемы теплоснабжения, можно выделить две технологические зоны по сельскому поселению, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.
На территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района функционируют два источника централизованного теплоснабжения – таблица 1.2.

Таблица 1.2 – Источники тепловой энергии
№	Наименование источника теплоснабжения	Наименование эксплуатационной организации
1	Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	АО «СУЭНКО»
2	Котельная п. Муген	АО «Транснефть-Сибирь»

Согласно постановлению Администрации Уватского муниципального района Тюменской области от 12.07.2023 №155 статус единой теплоснабжающей организации по Соровому сельскому поселению присвоено АО «СУЭНКО» (п. Демьянка) и МП «Туртасское КП» (п. Муген). Часть сетей в п. Демьянка и п. Муген находятся в эксплуатационной ответственности МП «Туртасское КП» – РСО (АО «СУЭНКО» и АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген» – вид деятельности генерация тепловой энергии, МП «Туртасское КП» – транспортировка тепловой энергии от котельных по сетям до потребителей тепловой энергии).
Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Расчетные тепловые нагрузки
Источник теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	10,3
Котельная п. Муген	3,824*

*в том числе подключенная нагрузка потребителей, обслуживающих МП «Туртасское КП» (1,204 Гкал/ч).
На момент актуализации схемы теплоснабжения планируется прирост площадей строительных фондов.

Таблица 1.4 – Прогноз прироста строительных фондов
№ / п/п	Объект теплоснабжения	Адрес	Год ввода	Тепловая нагрузка, Гкал/час
1	Многоквартирный жилой дом	п. Демьянка, ул. Пионерная, д.5	2025 г.	0,071
2	Многоквартирный жилой дом	п. Демьянка, ул. Лесная д.16а	2025 г.	0,015
3	Производственная база	п. Демьянка, ул. Железнодорожная	2025 г.	0,120

Рекомендуемый объем жилищного строительства на перспективу, поданным генерального плана, указан в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки сельского поселения
Потребитель	Существующее положение	Расчетный срок до 2036 г.
	Расчетная присоединенная т/нагрузка / потребителей, Гкал/ч	Расход т/энергии, с учетом новой застройки, Гкал/ч
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	10,3	10,435
Котельная п. Муген	3,824	3,824

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения сельского поселения было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей –справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения.
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственная зона находится в п. Муген, имеющая котельную АО «Транснефть–Сибирь» ЛПДС «Муген», и обеспечивающая тепловой энергией поселок.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источников тепловой энергии и нагрузки, которая к ним подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
№	Наименование / котельных (адрес)	Площадь / действия / котельной, км2	Существующая средневзвешенная / плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2	Перспективная средневзвешенная / плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
1	Котельная п. Демьянка, / ул. Пионерская д.18	0,274	37,59	37,62
2	Котельная п. Муген	0,113	33,84	33,84

# ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Система теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области представлена централизованным и индивидуальным теплоснабжением (газовые котлы, печное отопление - древесного топлива, электрические водогрейные котлы). Централизованное теплоснабжение обеспечивается от котельной АО «СУЭНКО» в п. Демьянка и АО «Транснефть–Сибирь» ЛПДС «Муген» в п. Муген. МП «Туртасское КП» в п. Демьянка и п. Муген осуществляет транспортировку тепловой энергии от котельных по сетям до потребителей тепловой энергии.
Работают котельные на нефти в п. Муген и на природном газе – п. Демьянка, схема теплоснабжения закрытая.
Общая установленная мощность котельных сельского поселения указана в табл. 2.1.
Тепловые сети выполнены в двух трубном исполнении в п. Муген и четырех трубном исполнении в п. Демьянка.
Таблица 2.1 – Нагрузки источников тепловой энергии с централизованным отоплением
Наименование / котельных	Тип и количество / котлов	Установленная мощность, Гкал/ч	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей (без учета потерь в т/сети), Гкал/ч
			Отопление+ вентиляция	ГВС
Котельная п. Демьянка, / ул. Пионерская д.18	КВ-2,5 – 2 шт. / КВ-4,65 – 2 шт.	12,3	8,776	1,524
Котельная п. Муген	ТТ-100 – 2 шт. / Турботерм-3150	11,31	3,824**	0,0

**в том числе подключенная нагрузка потребителей, обслуживающих МП «Туртасское КП» (1,204 Гкал/ч).

Тепловые сети от котельных, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителей, находятся в производственной эксплуатации МП «Туртасское КП» и АО «Транснефть– Сибирь» ЛПДС «Муген» (с учетом границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности). Температурные графики работы котельных сельского поселения указаны в табл. 2.2.

Рисунок 2 – Тепловые сети от котельной АО «СУЭНКО»

Рисунок 3 – п. Демьянка (тепловые сети после узла учета тепловой энергии, находящиеся в эксплуатации МП Туртасское КП)

Рисунок 4 – Зона действия источника тепловой энергии п. Муген

Рисунок 5 – Тепловые сети производственной зоны АО «Транснефть – Сибирь» ЛПДС «Муген»

Таблица 2.2 – Температурный график теплоисточников
Источник теплоснабжения	Температурный график, 0С
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	105-70 – внутренний контур / 95-70 – наружный контур
Котельная п. Муген	105-81 – внутренний контур / 95-80 – наружный контур

Зоны действия источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области и расположения тепловых сетей указано на рисунке 2 и 5.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Теплоснабжение в п. Демьянка сохраняется от существующих котельных. Для теплоснабжения неохваченной застройки сетями теплоснабжения предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. В п. Демьянка (Сор) для теплоснабжения жилой и общественной застройки предлагается использование малометражных источников тепла – газовых отопительных водогрейных секционных котлов. В п. Демьянка (Южный) для теплоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использование индивидуальных источников тепла, печное отопление.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективный баланс тепловой мощности котельных сельского поселения был составлен с учетом установленной и подключенной мощности к источникам тепловой энергии.
Для снижения тепловых потерь и увеличение резерва тепловой мощности теплоисточников предлагаются мероприятия, которые можно разделить по трем направлениям реализации:
Подключение/отключение потребителей;
Реконструкция тепловых сетей;
Реконструкция теплового источника.
Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину проектной часовой тепловой нагрузки объектов потребителей, планируемых к строительству. Потери тепловой мощности приняты в соответствии с расчетными данными, полученными при проведении расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполненных на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
На данный момент показатели перспективного баланса тепловой мощности котельных носят оценочный характер. После разработки проектов реконструкции при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения будут внесены уточнения во все составляющие баланса, касающиеся производства тепловой энергии.
Зона действия теплоисточника на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области указаны на рисунках 2 и 5.
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Балансы тепловых мощностей котельных в Соровом сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области и перспективы тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источника приведены в таблице 2.3. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными до 2036 года.

Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельной
Наименование источника	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2036
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18
Установленная мощность	Гкал/ / час	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Располагаемая мощность	Гкал/ / час	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499
Затраты тепловой энергии на собственные нужды	Гкал / /час	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902
Располагаемая мощность, нетто	Гкал/ / час	11,409	11,409	11,409	11,409	11,409	11,409	11,409
Присоединенная нагрузка	Гкал/ / час	10,3	10,3	10,3	10,435	10,435	10,435	10,435
Потери тепловой энергии	Гкал/ / час	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
Резерв («+»)/Дефицит(«-»)	Гкал/час	+0,845	+0,845	+0,845	+0,71	+0,71	+0,71	+0,71
	%	7,41	7,41	7,41	6,22	6,22	6,22	6,22
Котельная п. Муген
Установленная мощность	Гкал/ / час	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
Располагаемая мощность	Гкал/ / час	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
Затраты тепловой энергии на собственные нужды	Гкал / /час	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Располагаемая мощность, нетто	Гкал/ / час	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
Присоединенная нагрузка	Гкал/ / час	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824
Потери тепловой энергии	Гкал/ / час	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
Резерв («+»)/Дефицит(«-»)	Гкал/час	+5,251	+5,251	+5,251	+5,251	+5,251	+5,251	+5,251
	%	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S) 0.45 ∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Расчет оптимального радиуса котельной представлен в таблице 2.4
Таблица 2.4 – Расчет оптимального радиуса котельных
№ п/п	Наименование / источника	Установленная мощность котельной, Гкал/час	Планируемая установленная мощность котельной на 2036 г. Гкал/час	Подключенная нагрузка / Гкал/час	Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного, потребителя, км	Оценочный / радиус / эффективного теплоснабжения, / км
1	Котельная, АО «СУЭНКО» п.Демьянка, ул. Пионерная д.18	12,3	12,3	10,3	0,351	2,547
2	Котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген	11,31	11,31	3,824	0,906	1,2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по котельной п. Нагорной не произведен в следствии отсутствия информации по тепловым сетям и подключенным потребителям тепловой энергии (информация не представлена).
Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;
Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют
а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
С учетом располагаемой мощности источников тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельных «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.3.
г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующих и перспективных тепловых мощностей источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3.
д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.
Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.
е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области не используется.
ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Балансы тепловых мощностей источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на расчетный срок представлены в таблицах 2.3. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 2.3.
з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
Перспективные нагрузки на отопления потребителей и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.
2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов «а», «в», «г» пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются
Соровое сельское поселение Уватского муниципального района Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре, представлены в таблице 2.3.

# ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.
Согласно п. 6.16 базовой версии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:
«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
В открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

где: Vmc, Vom, Vвент, Vгвс – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.
Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:

где: ν – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;
l – длина i-го участка трубопроводов, км.
Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;
n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.
В соответствии с Актуализированной версией СП 142.13330.2012 «Тепловые сети»:
«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».
Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.
К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.
Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.
Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водо-подогреватели).
Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельной. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице 3.1, по перспективному положению в таблице 3.2.
Таблица 3.1. – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей (существующее положение)
№ п/п	Наименование и адрес котельной	Наличие и тип водоподготовки	Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка тепловой сети -Gппр, м3/ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка на предстоящий и прошедший отопительные сезоны тепловой сети / - Gппр', м3/ч	Подпитка тепловой сети для ГВС – / Открытой системы водоснабжения – / ГВС, Qгвс ср. (Гкал/ч)	Производительность ХВО, Gп, м3/ч	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне – / Gпф', м3/ч
1	Котельная п. Демьянка, / ул. Пионерская д. 18	Ионообменный / фильтр	-	0,475	0,475	-	5,0	-
2	Котельная п. Муген	катионит	-	0,581	0,581	-	2,5	-

Таблица 3.2 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей перспективное положение
№ п/п	Наименование и / адрес котельной	Ограничение / Производительности / подпиточного устройства - / Gогр, м3/ч	Нормативная (расчётная) / среднечасовая подпитка - / Gппр, м3/ч	Нормативная (расчётная) / среднечасовая подпитка на / предстоящий и прошедший отопительные сезоны - / Gппр', м3/ч	Производительность ХВО, / Gп, м3/ч
1	Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	-	0,475	0,475	5,0
2	Котельная п. Муген	-	0,581	0,581	2,5

Данные по существующему и перспективному расходу воды на подпитку представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расход на подпитку тепловой сети. м3/час
Тепловая сеть	Существующий расход на подпитку	Перспективный расход / с закрытой схемой
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	0,475	0,475
Котельная п. Муген	0,581	0,581

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Аварийный объем подпитки тепловой сети
№	Наименование технологической зоны	Объем аварийной подпитки / тепловой сети, м3/ч
1	Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	3,801
2	Котельная п. Муген	4,649

# ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1. Описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
Минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
Обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
Согласованность с планами и программами развития сельского поселения.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
Согласно постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 №16 «Об утверждении программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы и признании утративших силу некоторых нормативных правовых актов», а также программы газификации Уватского района Тюменской области планируется в 2024г. строительство газораспределительной станции в п.Демьянка с цель газификации сельских поселений Уватского района.
1 Вариант.
В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Сорового сельского поселения, в том числе п. Муген в 2037г.
Котельные на газе сегодня являются самыми распространёнными отопительными установками на территории России. Причина такой востребованность заключается в том, что газ – достаточно дешевое и экологически чистое топливо, которое при правильной его эксплуатации совершенно безопасно в использовании.

Преимущества котельных на газовом топливе:
Благодаря современным системам автоматизации и контроля грамотно спроектированная и установленная газовая котельная абсолютно безопасна в эксплуатации.
Простота в эксплуатации, газовый котел полностью автоматизирован, ему не требуется особый присмотр, кроме необходимого технического обслуживания в предусмотренные документацией периоды или в экстренных случаях.
Коэффициент полезного действия газового котла очень высок, а стоимость топлива при этом низкая, котел отдает энергии больше, чем потребляет сам.
Природный газ в качестве топлива для объектов тепло-энергетики является наиболее экономически выгодным вариантом.
Природный газ являет собой пример современного энергоносителя, который при сгорании выбрасывает в атмосферу небольшое количество углекислого газа (экологичность). Относительно альтернативных вида топлива для генерации тепловой и электрической энергии природный газ является бесспорным фаворитом.
С технической точки зрения природный газ намного более энергоэффективен по сравнению с альтернативными видами топлива для объектов малой энергетики. Энергоемкостью (теплотой сгорания) топлива называется тепловая энергия, получаемая при сжигании определенного количества топлива (например, галлона, литра, килограмма). Соответственно, чем выше удельная энергоемкость, тем больше тепловой энергии приходится на единицу топлива и тем выше энергетическая и экономическая эффективность. В таблице 4.1 «Удельная энергоемкость видов топлива для котельной» представлены цифровые данные об этом параметре.
Таблица 4.1 – Удельная энергоемкость видов топлива для котельной
Вид топлива	Количества выделяемого тепла (МДж)/ ед. топлива (кг/м3)
Газ	50,1
Уголь	29,1
Мазут	39,2
Дизельное топливо	42,7

# В рамках настоящей Схемы теплоснабжения, основным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения принят второй сценарий, которым предусматриваются следующие мероприятия:
# Реконструкция котельной п. Демьянка, ул. Пионерная, 18 для обеспечения теплоснабжения существующих потребителей и объектов перспективной застройки на территории п. Демьянка;
# Развитие тепловых сетей Сорового сельского поселения включает в себя реализацию следующих проектов:
# а) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Демьянка и в п. Муген, выработавших свой эксплуатационный ресурс работы, а также для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей;
# б) осуществление строительства сетей теплоснабжения для подключения перспективных потребителей.
С целью снижения степени износа тепломеханического оборудования котельной в п. Демьянка по ул. Пионерная д.18, повышения надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет замены оборудования водогрейных котлов, горелок и насосного оборудования на более эффективное в период 2024–2026 годы планируется реконструкция котельной с техническими устройствами (замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное), за счет амортизационных отчислений эксплуатирующей организации АО «СУЭНКО».
С целью технического присоединения новых объектов (жилого дома по адресу п. Демьянка, ул. Лесная,16а, и производственной базы, расположенной по адресу: п. Демьянка, ул. Железнодорожная) к магистральным сетям теплоснабжения, в 2025 году запланировано строительство 209 метров подводящих сетей теплоснабжения.
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрен ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:
а) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Муген (всего 400 метров), а также замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п. Муген;
б) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Демьянка (всего 400 метров);
в) реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п. Демьянка (всего 450 метров).
По котельным и тепловым сетям планируются мероприятия, указанные в таблицах 4.2. и 4.3.
Таблица 4.2 – Перечень мероприятий по котельной п. Муген
№	Наименование / мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью / 6,0 Гкал/час (п. Муген)	2036-2037	8 000,0
2	Реконструкция участка сети теплоснабжения – к жилому дом №14 от существующих сетей ЛПДС «Муген длиной 168,1 м и Ду-100	2025-2027	6509,839
3	Реконструкция участка сети теплоснабжения (п. Муген) тп-1 длиной 2109,0 м и Ду-100 мм	2027-2029	8167,1143
4	Реконструкция участка сети теплоснабжения от жилого дома №14 до жилого дома №15 тп-11 (п. Муген) длиной 67,5 м и Ду-150 мм	2027-2029	3 000,0

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Таблица 4.3.1 – Перечень мероприятий по котельной п. Демьянка
Перечень мероприятий АО «СУЭНКО», в рамках разработки схемы теплоснабжения
п. Демьянка Уватского муниципального района на 2019-2033 годы
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимоти	Место расположения	Источник финансирования мероприятия	Основные технические характеристики			Год реализации, стоимость тыс. руб. без НДС

					Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Всего утверждено на весь период действия плана мероприятий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Реконструкция котельной с техническими устройствами (Замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное)	Повышение надежности и качества теплоснабжения. По результатам экспертизы промышленной безопасности определен предельный срок эксплуатации водогрейных котлов – 2026 год.	Уватский муниципальный район, п. Демьянка, ул. Пионерная д.18	Всего				32435,98					1499,52	280,0	30656,46
				Амортизация АО «СУЭНКО» в рамках обязательств концессионера	Производительность	Гкал/ч	12,3	11038,78					1499,52	280,0	9259,26
				Амортизация АО «СУЭНКО»				2748,14					2748,14
				Бюджетные средства (плата концедента)				18649,06					18649,06
2	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул. Пионерная д.18. Перевод на двухконтурную систему теплоснабжения	Повышение надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет перевода водогрейных котлов в замкнутый контур для обеспечения стабильного режима, снижения величины подпитки и отложений внутреннего контура.	Уватский муниципальный район, п. Демьянка, ул. Пионерная д.18	Амортизация АО «СУЭНКО»	-	-	-	6662,50	1138,00	5524,50
3	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул. Пионерная д.18. Реконструкция системы дымоудаления.	Несоответствие требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки» п. 9.2; ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» раздел 3 п.21.	Уватский муниципальный район, п. Демьянка, ул. Пионерная, 18	Всего				17316,31			850,98				150,00	16315,33
				Амортизация АО «СУЭНКО»	Экспертиза достоверности сметной стоимость ПД	шт.	1	1000,98			850,98				150,0
				Бюджетные средства (плата концедента)	Количество	шт.	1	16315,33					16315,33
Амортизация АО «СУЭНКО»					10 411,62	1138,00	5524,50	850,98	0,00	0,00	0,00	150,00	2 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация АО «СУЭНКО» в рамках обязательств концессионера					11 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,52	280,0	9 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства (плата концедента)					34 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:					18 702,3	1138,0	5 524,5	851,0	0,0	0,0	1 499,5	430,0	46 971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4.3.2 – Перечень мероприятий по котельной п. Демьянка (подключение перспективных потребителей)
№ п/п	Наименование мероприятия	Месторасположение объекта	Срок подключения	2Д, мм	Протяженность, м	Нагрузка, Гкал/ч	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
Не превышает 0,1 Гкал/ч
1	Строительство сетей теплоснабжения для подключения жилого дома, расположенного по адресу: п. Демьянка, ул. Лесная д.16а	п. Демьянка, ул. Лесная 16а	2025	32	135	0,015	2 451,28
Более 0,1 Гкал/ч
2	Строительство сетей теплоснабжения для подключения производственной базы, расположенной по адресу: п. Демьянка, ул. Железнодорожная	п. Демьянка, ул. Железнодорожная	2025	76	74	0,120	1 982,24

2 Вариант
Таблица 4.3.3 – Перечень мероприятий по котельной п. Демьянка (подключение перспективных потребителей)
№ п/п	Наименование мероприятия	Месторасположение объекта	Срок подключения	2Д, мм	Протяженность, м	Нагрузка, Гкал/ч	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
Не превышает 0,1 Гкал/ч
1	Строительство сетей теплоснабжения для подключения жилого дома, расположенного по адресу: п. Демьянка, ул. Лесная д.16а	п. Демьянка, ул. Лесная 16а	2025	32	135	0,015	2 451,28
Более 0,1 Гкал/ч
4	Строительство сетей теплоснабжения для подключения производственной базы, расположенной по адресу: п. Демьянка, ул. Железнодорожная	п. Демьянка, ул. Железнодорожная	2025	76	74	0,120	1 982,24

Таблица 4.3.4 – Перечень мероприятий по котельной п. Демьянка
Перечень мероприятий АО «СУЭНКО», в рамках разработки схемы теплоснабжения
п. Демьянка Уватского муниципального района на 2019-2033 годы
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимоти	Место расположения	Источник финансирования мероприятия	Основные технические характеристики			Год реализации, стоимость тыс. руб. без НДС

					Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Всего утверждено на весь период действия плана мероприятий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Реконструкция котельной с техническими устройствами (Замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное)	Повышение надежности и качества теплоснабжения. По результатам экспертизы промышленной безопасности определен предельный срок эксплуатации водогрейных котлов – 2026 год.	Уватский муниципальный район, п. Демьянка, ул. Пионерная, д.18	Всего				33082,26					1499,52	280,0	9259,26				22043,48
				Амортизация АО «СУЭНКО» в рамках обязательств концессионера	Производительность	Гкал/ч	12,3	11038,78					1499,52	280,0	9259,26
				Амортизация АО «СУЭНКО»				22043,48					22043,48
2	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул. Пионерная, д.18. Перевод на двухконтурную систему теплоснабжения	Повышение надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет перевода водогрейных котлов в замкнутый контур для обеспечения стабильного режима, снижения величины подпитки и отложений внутреннего контура.		Амортизация АО «СУЭНКО»	-	-	-	6662,50	1138,00	5524,50
3	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул. Пионерная, д.18. Реконструкция системы дымоудаления	Несоответствие требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки» п. 9.2; ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» раздел 3 п.21.		Амортизация АО «СУЭНКО»	Количество	шт.	1	26161,41			850,98					25 310,43
Амортизация АО «СУЭНКО»					54867,39	1138,00	5524,50	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310,43
Амортизация АО «СУЭНКО» в рамках обязательств концессионера					11038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,52	280,0	9259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:					65906,2	1138,0	5524,5	851,0	0,0	0,0	1499,5	280,0	9259,26	0,0	0,0	0,0	22043,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25 310,4

4.2. Обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области предлагаются варианты 1 и 2, а также предложенные мероприятия, газификация теплоисточника, выполнение мероприятий, указанных в таблице 4.2-4.3.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
# ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.
Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:
Население поселения составит 3650 человек на первую очередь 2026 год и 4050 человек на расчетный период 2036 год;
Прирост населения на первую очередь 2026 год составит 350 человек, на расчетный срок 2036 год – 650 человек;
Расчетный коэффициент семейности принят 2,5;
Расчетная жилищная обеспеченность принята 25 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь 2026 год и 35 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок 2036 год (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи);
Проектируемая усадьба принята 0,03-0,5 га, в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, постановление от 19.03.2008 №82-п. Жилой фонд на конец расчетного срока 2036 года должен составить 141,8 тыс. м² общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).
На момент актуализации схемы теплоснабжения планируется прирост площадей строительных фондов. Объемы тепловых нагрузок указаны в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Прогноз прироста строительных фондов
№ / п/п	Объект теплоснабжения	Адрес	Год ввода	Тепловая нагрузка, Гкал/час
1	Многоквартирный жилой дом	п. Демьянка, ул. Пионерная, д.5	2025 г.	0,071
2	Многоквартирный жилой дом	п. Демьянка, ул. Лесная д.16а	2025 г.	0,015
3	Производственная база	п. Демьянка, ул. Железнодорожная	2025 г.	0,120

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Котельные сельского поселения имеет резерв тепловой мощности.
# В рамках настоящей Схемы теплоснабжения, основным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения принят второй сценарий, которым предусматриваются следующие мероприятия:
# Реконструкция котельной п. Демьянка, ул. Пионерная, 18 для обеспечения теплоснабжения существующих потребителей и объектов перспективной застройки на территории п. Демьянка.
С целью снижения степени износа тепломеханического оборудования котельной в п. Демьянка по ул. Пионерная д.18, повышения надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет замены оборудования водогрейных котлов, горелок и насосного оборудования на более эффективное в период 2024–2026 годы планируется реконструкция котельной с техническими устройствами (замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное), за счет амортизационных отчислений эксплуатирующей организации АО «СУЭНКО».
В целях эффективности работы теплоисточника в п. Муген, с учетом подключенных тепловых нагрузок, планируется строительство новой БМК и переводом (планируется) ее на газовое топливо. Перечень мероприятий указан в таблице 4.3 и 5.2.
Таблица 5.2 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
№	Наименование мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 6,0 Гкал/час (п. Муген)	2036-2037	8 000,0

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях эффективности работы теплоисточника в п. Муген, с учетом подключенных тепловых нагрузок, планируется строительство новой БМК и переводом (планируется) ее на газовое топливо. Перечень мероприятий указан в таблице 4.3 и 5.2.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении отсутствуют.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Источники с избыточной тепловой энергией отсутствуют.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Данные работы схемой теплоснабжения не предусмотрены.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры по переводу котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Методика расчета температурного графика описана в справочнике В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, присоединенных к тепловой сети теплоисточника. Такой температурный график, называемый отопительным, при этом домовые системы отопления рассчитываются на температурный график 95/70°C. С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60-75°C (СанПиН 2.1.3684-21).
Вызванный этим излом (полка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха. Для систем теплоснабжения переход на пониженный температурный график прямой сетевой воды вызывает увеличение затрат на перекачку теплоносителя, ограничивает тепловой резерв магистралей. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям от теплоисточниках указаны в таблицах 5.3 и 5.4.
Таблица 5.3 – Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для котельной в п. Демьянка, по ул. Пионерная д.18
Значение температур			Значение температур
Температура / наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	Температура / наружного / воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
+10	60	53	-16	69	54
+9	60	52	-17	70	55
+8	60	52	-18	71	55
+7	60	52	-19	72	56
+6	60	51	-20	74	57
+5	60	51	-21	75	58
+4	60	51	-22	76	58
+3	60	51	-23	77	59
+2	60	50	-24	78	60
+1	60	50	-25	79	60
0	60	50	-26	80	61
-1	60	50	-27	81	62
-2	60	50	-28	82	62
-3	60	49	-29	83	63
-4	60	49	-30	84	64
-5	60	49	-31	86	64
-6	60	49	-32	87	65
-7	60	49	-33	88	66
-8	60	48	-34	89	66
-9	61	49	-35	90	67
-10	62	50	-36	91	67
-11	63	50	-37	92	68
-12	64	51	-38	93	69
-13	66	52	-39	94	69
-14	67	53	-40	95	70
-15	68	53

Таблица 5.4 – Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для котельной в ЛПДС «Муген» в п. Муген
Температура наружного / воздуха, °С	Внутренний контур, 0С		Наружный контур, 0С
	подающий трубопровод	обратный трубопровод	подающий трубопровод	обратный трубопровод
+8	65	46	50	45
+7	65	46	50	45
+6	65	46	50	45
+5	65	46	50	45
+4	66	47	51	46
+3	66	47	52	46
+2	67	48	53	47
+1	67	48	54	47
0	68	49	55	48
-1	70	50	56	49
-2	71	51	57	50
-3	72	52	58	51
-4	72	52	59	51
-5	73	53	60	52
-6	73	53	62	52
-7	74	54	63	53
-8	74	54	63	53
-9	75	55	64	54
-10	75	55	65	54
-11	76	56	66	55
-12	76	56	66	55
-13	77	57	67	56
-14	77	57	68	56
-15	78	58	69	57
-16	78	58	69	57
-17	79	59	70	58
-18	79	59	70	58
-19	80	60	71	59
-20	80	60	72	59
-21	81	61	73	60
-22	82	62	74	60
-23	83	63	75	61
-24	84	64	76	61
-25	85	65	78	62
-26	86	66	79	63
-27	87	67	80	64
-28	88	68	81	65
-29	89	69	82	66
-30	90	70	82	67
-31	91	71	83	68
-32	92	72	84	69
-33	93	73	84	70
-34	94	74	85	71
-35	95	75	86	72
-36	96	76	86	73
-37	97	77	87	74
-38	98	78	87	75
-39	99	78	88	76
-40	100	79	90	76
-41	101	79	91	76
-42	102	80	92	77
-43	103	80	93	77
-44	104	81	94	80
-45 и ниже	105	81	95	80

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.
Котельные сельского поселения имеют резерв тепловой мощности.
В целях эффективности работы теплоисточника в п. Муген, с учетом подключенных тепловых нагрузок, планируется строительство новой БМК и переводом (планируется) ее на газовое топливо. Перечень мероприятий указан в таблице 5.2.
к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Соровом сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Планируются мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в п. Муген, перечень работ указан в таблице 4.3 и 6.1.
# В рамках настоящей Схемы теплоснабжения, основным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения принят второй сценарий, которым предусматриваются следующие мероприятия:
# Развитие тепловых сетей Сорового сельского поселения включает в себя реализацию следующих проектов:
# а) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Демьянка и в п. Муген, выработавших свой эксплуатационный ресурс работы, а также для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей;
# б) осуществление строительства сетей теплоснабжения для подключения перспективных потребителей.
С целью технического присоединения новых объектов (жилого дома по адресу п. Демьянка, ул. Лесная д.16а, и производственной базы, расположенной по адресу: п. Демьянка, ул. Железнодорожная) к магистральным сетям теплоснабжения, в 2025 году запланировано строительство 209 метров подводящих сетей теплоснабжения.
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрен ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:
а) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Муген (всего 400 метров), а также замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п. Муген;
б) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Демьянка (всего 400 метров);
в) реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п. Демьянка (всего 450 метров).
Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по тепловым сетям
№	Наименование мероприятий	Сроки / проведения работ	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	Реконструкция участка сети теплоснабжения – к жилому дом №14 от существующих сетей ЛПДС «Муген длиной 168,1 м и Ду-100	2025-2027	6509,839
2	Реконструкция участка сети теплоснабжения (п. Муген) тп-1 длиной 2109,0 м и Ду-100 мм	2027-2029	8167,1143
3	Реконструкция участка сети теплоснабжения от жилого дома №14 до жилого дома №15 тп-11 (п. Муген) длиной 67,5 м и Ду-150 мм	2027-2029	3000,0

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» главы 5 настоящего документа
Тепловые сети системы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области смоделированы в программном комплексе ZuluThermo. Перевод котельных в пиковый режим не планируется. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в Соровом сельском поселении Уватского муниципального района Тюменской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения. Анализ надежности системы теплоснабжения отражен в Главе 9. Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предусматривается.
Планируются мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей (табл. 4.3 и 6.1).
6.6. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в главах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Уватский муниципальный район Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Основным топливом источников тепловой энергии Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области является природный газ и нефть.
Перспективный топливный баланс составляется на базе планового отпуска энергии и нормативных удельных расходов топлива (УРУТ). Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, принимается в соответствии с приказами Минэнерго России от 22.10.2018 г. №914 и от 24.11.2017 г. №1112 по утверждению нормативов УРУТ на тепловую энергию по станциям комбинированной выработки.
Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2036 году представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Перспективный топливный баланс
Источник	Показатель	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2036
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	10,3	10,3	10,435	10,435	10,435	10,435	10,435
	Годовой расход топлива	тыс. куб.м.	4349,027	3501,731	3501,731	3501,731	3501,731	3501,731	3501,731
	Годовой расход топлива	тыс. т.у.т.	5,0235	3,0316	3,0316	3,0316	3,0316	3,0316	3,0316
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии	т.у.т./Гкал	159,6	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Котельная п. Муген	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824	3,824
	Годовой расход топлива	тыс. т.у.т.	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии	т.у.т./Гкал	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ (п.Демьянка) и нефть (п.Муген). Иные резервные виды топлива и возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ (п.Демьянка) и нефть (п.Муген).
В таблице 8.2 приведены виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения Сорового сельского поселения.
Таблица 8.2 – Виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
№ п/п	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения	Вид основного используемого топлива	Калорийность, ккал/кг / (н.м3)	Потребление топлива (тыс.т.у.т.)	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
1	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ / п. Демьянка	природный газ	8 084	5,0235	159,6
2	АО «Транснефть-Сибирь» /система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген	нефть	10 500	1,967	172,5

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ (п.Демьянка) и нефть (п.Муген).
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Сорового сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на котельной п.Демьянка, ул.Пионерная,18 природного газа.
Приоритетным направлением в развитии топливного баланса в п.Муген является природный газ. В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Сорового сельского поселения, в том числе п. Муген в 2037г.

# ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей указаны в главах4,5,6.
9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области закрытая.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:
Повышение качества и надёжности предоставления услуг;
Минимизация уровня эксплуатационных затрат;
Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Выполненные работы и величина инвестиций в базовом году не представлены.
9.7. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты «а» - «д» главы 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.
Соровое сельское поселение Уватского муниципального района Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
9.8. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующие объекты отсутствуют.
# ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 п.28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 – определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
б) размер собственного капитала;
в)способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Постановлением Администрации Уватского муниципального района статус единой теплоснабжающей организации на территории п.Демьянка присвоен АО «СУЭНКО», на территории п.Муген – МП «Туртасское КП».
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения” установлено 2 зоны действия изолированных систем теплоснабжения.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации АО «СУЭНКО» является зона деятельности источника теплоснабжения – котельная п. Демьянка, Пионерная, д.18 на территории Сорового сельского поселения.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации МП «Туртасское КП» является зона действия источника теплоснабжения – котельная ЛПДС «Муген» на территории Сорового сельского поселения.

Таблица 10.1 – Перечень зон действия систем теплоснабжения.
№	Наименование / котельной	Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения	Зона / действия
1	Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	АО «СУЭНКО»	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная
2	Котельная ЛПДС «Муген» п. Муген	ЛПДС «Муген»	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

Таблица 10.2 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении
№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Тепло снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем тепло снабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации		№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Изменения в границах системы тепло снабжения	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы тепло снабжения
1	Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	АО «СУЭНКО» / (МП «Туртасское КП»)		Соровое СП Уватского МР	п. Демьянка	АО «СУЭНКО»	Не / планируется	На момент / актуализации / не требуется
2	Котельная п. Муген	ЛПДС «Муген» / (МП «Туртасское КП»)		Соровое СП Уватского МР	п. Муген	МП / «Туртасское / КП»	Не / планируется	На момент / актуализации / не требуется

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
В случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
    Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО) наделено АО «СУЭНКО» (п.Демьянка) и МП «Туртасское КП» (п.Муген).

# ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст.18. Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
а) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
б) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;
в) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.
Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии для каждого этапа Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

# ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. На момент актуализации схемы теплоснабжения сведения о наличии бесхозяйных тепловых сетей указаны в таблице 12.
Таблица 12.1 – Структура бесхозяйных сетей
№ / п/п	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения	Участок сетей (наименование)	Длина участка (м)	Диаметр трубопровода	Год прокладки	Организация, уполномоченная на эксплуатацию тепловых сетей
1	2	3	4	5	6	7
1	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, ул. Строительная от ТК-9 до Уз. 9-1	80,88	207	1998	АО «СУЭНКО»
2	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, ул. Строительная от Уз. 9-1 до Уз. 9-2	43,37	82	1998	АО «СУЭНКО»
3	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, ул. Строительная от Уз. 9-2 до КНС- 4	18,75	50	1998	АО «СУЭНКО»
4	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, ул. Строительная от Уз. 9-2 до надзем/подзем (от Уз. 9-2)	18,5	82	2007	АО «СУЭНКО»
5	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Пионерная от надзем/подзем (от Уз. 9-2) до подзем/надзем (до ул. Пионерная)	6,92	82	2007	АО «СУЭНКО»
6	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка	п. Демьянка, по ул. Пионерная от надзем/подзем (до ул. Пионерная) до ж/д 17а по ул. Пионерная	57,69	82	2007	АО «СУЭНКО»
7	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Пионерная от ТК-6 до Спорткомплекса	25,51	100	2009	АО «СУЭНКО»
8	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Строительная от Уз. 8-2 до ж/д №2 по ул. Строительная	12,86	50	2000	АО «СУЭНКО»
9	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Строительная от Уз. 8-3 до ж/д №4 по ул. Строительная	9,8	50	2015	АО «СУЭНКО»
10	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Строительная от Уз. 8-5 до ж/д № 9 по ул. Лесная	92,49	50	2000	АО «СУЭНКО»
11	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Строительная от Уз. 8-11 до ж/д № 24а по ул. Строительная	39,15	25	2015	АО «СУЭНКО»
12	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Строительная от Уз. 8-7 до ж/д №14 по ул. Строительная	11,14	50	2015	АО «СУЭНКО»
13	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Пионерная от ТК-1 до Уз. 1-1	55,24	150	1993	АО «СУЭНКО»
14	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 1-1 до ж/д № 1 по ул. Лесная	3,55	50	1993	АО «СУЭНКО»
15	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 1-1 до ТК-13	48,97	150	1993	АО «СУЭНКО»
16	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-13 до ж/д № 2 по ул. Лесная	30,08	50	1993	АО «СУЭНКО»
17	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-13 до надзем/подзем (от ТК-13)	13,5	150	1993	АО «СУЭНКО»
18	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная, возле ж/д №4 от надзем/подзем (от ТК-13) до подзем/надзем (до ул. Лесная)	5,04	150	1993	АО «СУЭНКО»
19	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная, возле ж/д №4 от надзем/подзем до надзем/подзем Уз. 13-1	50,79	150	1993	АО «СУЭНКО»
20	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-1 до ж/д №3 по ул. Лесная	24,79	25	1993	АО «СУЭНКО»
21	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-1 до надзем/подзем (от Уз. 13-1)	71,56	100	1993	АО «СУЭНКО»
22	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, под ул. Кленовая от надзем/подзем (от Уз. 13-1) до подзем/надзем (до ул. Кленовая),	6,68	100	1993	АО «СУЭНКО»
23	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Кленовая подзем/надзем (до ул. Кленовая) до Уз. 13-1а	12,84	100	1993	АО «СУЭНКО»
24	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Кленовая от Уз. 13-1а до ж/д № 13а по ул. Железнодорожная	5,56	80	1993	АО «СУЭНКО»
25	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Кленовая от Уз. 13-1а до ж/д №13а по ул. Железнодорожная	8	80	1993	АО «СУЭНКО»
26	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-1 до Уз. 13-2	20,78	100	1993	АО «СУЭНКО»
27	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-2 до Уз. 13-3	14,17	50	2003	АО «СУЭНКО»
28	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №7 по ул. Лесная	15,08	50/32	2003	АО «СУЭНКО»
29	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №5а по ул. Лесная	5,33	50/32	2003	АО «СУЭНКО»
30	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №6 по ул. Строительная	99,07	32/25	2003	АО «СУЭНКО»
31	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз. 13-2 до надзем/ подзем (от Уз.13-2)	35,99	100	1993	АО «СУЭНКО»
32	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от надзем/подзем (от Уз.13-2) до Уз.13-4	27,92	100	1993	АО «СУЭНКО»
33	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-4 до ж/д №8 по ул. Лесная	10,63	69	1993	АО «СУЭНКО»
34	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-4 до Уз.13-5	31,76	100	1993	АО «СУЭНКО»
35	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-5 до Уз.13-6	20,19	50	1993	АО «СУЭНКО»
36	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-6 до ж/д №13 по ул. Лесная	13,26	50	1993	АО «СУЭНКО»
37	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-6 до ж/д №11 по ул. Лесная	3,9	50	1993	АО «СУЭНКО»
38	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-5 до ж/д №14 по ул. Железнодорожная	100,52	25	2016	АО «СУЭНКО»
39	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.13-5 до надзем/подзем (до ул. Лесная),	25,71	100	1993	АО «СУЭНКО»
40	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от надзем/подзем (до ул. Лесная) до подзем/надзем (до ТК-15)	6,35	100	1993	АО «СУЭНКО»
41	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от подзем/надзем до ТК-15	28,53	100	1993	АО «СУЭНКО»
42	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-15 до ответвления на жилые дома по ул. Лесная	23,2	50	1993	АО «СУЭНКО»
43	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, от ответвления на жилые дома по ул. Лесная до ж/д № 17 по ул. Лесная	4,49	25	1993	АО «СУЭНКО»
44	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, от ответвления на жилые дома по ул. Лесная до ж/д № 19 по ул. Лесная	30,21	25	1993	АО «СУЭНКО»
45	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-15 до ТК-16	10,87	100	1993	АО «СУЭНКО»
46	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-16 до Уз.16	25,39	100	1993	АО «СУЭНКО»
47	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.16 до здания Церкви	6,33	50	1993	АО «СУЭНКО»
48	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от Уз.16 до ж/д №15 по ул. Железнодорожная	38,47	80	2015	АО «СУЭНКО»
49	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-16 до ж/д № 14а по ул. Лесная	24,02	25	1993	АО «СУЭНКО»
50	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-16 до ж/д №14 по ул. Лесная	45,83	50	2015	АО «СУЭНКО»
51	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка, по ул. Лесная от ТК-15 до ж/д №16 (подсобное строение) по ул. Строительная	63,32	50	1993	АО «СУЭНКО»
Итого			1 484,98

Таблица 12.2 – Структура бесхозяйных сетей ГВС
№ / п/п	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения	Участок сетей (наименование)	Длина участка (м)	Диаметр трубопровода	Год прокладки	Организация, уполномоченная на эксплуатацию тепловых сетей
1	2	3	4	5	6	7
1	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п. Демьянка	п. Демьянка,	13,74	80	1999	АО «СУЭНКО»

# ГЛАВА 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Природный сетевой газ потребителям Уватского муниципального района поступает от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск». Распределение газа осуществляется ГРС «Туртасская–с. Уват», находящейся на территории Уватского муниципального района.
Газификация района начата в 2001 году с п.Туртас. На данный момент централизованные системы газоснабжения имеются на территории 4 сельских поселений района: Соровое сельское поселение (п.Демьянка, п.Муген), Соровое сельское поселение (п.Демьянка), Уватское сельское поселение (с.Уват) и Туртасское сельское поселение (п.Туртас).
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ (п.Демьянка) и нефть (п.Муген).
Согласно постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 №16 «Об утверждении программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы и признании утративших силу некоторых нормативных правовых актов», а также программы газификации Уватского района Тюменской области планируется в 2024г. строительство газораспределительной станции в п.Демьянка с цель газификации сельских поселений Уватского района.
В планах газификации проведения работ по обеспечению природным газом Сорового сельского поселения, в том числе п. Муген в 2037г.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
 Развитие электроэнергетики Тюменской области утверждена Распоряжением Губернатора Тюменской области от 29.04.2022 №39-р «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Тюменской области на 2023-2027 годы».
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области, не предусматривается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области не предусмотрено.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области предусматривается раздел системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.
# ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Количество нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях
Наименование котельной (адрес)	Нарушения 2023
	Сети ТЭ	Сети ГВС	Источник
Котельная п. Демьянка, ул. Пионерская д.18	0	0	0
Котельная п. Муген	0	-	0
МП «Туртасское КП»	0	0	-

14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Целевой показатель в системе теплоснабжения - это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях их производства и потребления.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в табл. 14.1
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в табл. 14.2.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении отсутствуют.
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании отсутствуют.
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении отсутствуют.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристики. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)
Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют. Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) выполнить невозможно.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения).
Реконструкции в котельной сельского поселения в базовом году не проводилась
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

Таблица 14.2 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения по годам
			2022 год	первый этап					второй этап
				2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028-2036 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
3.1	система теплоснабжения п. Демьянка	кг у.т./Гкал	159,60	159,60	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
3.2	система теплоснабжения п. Муген	кг у.т./Гкал	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
4.1	система теплоснабжения п. Демьянка	Гкал/м2	3,01	3,01	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
4.2	система теплоснабжения п. Муген	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%
5.1	система теплоснабжения п. Демьянка		95,75	95,75	97,55	97,55	97,55	97,55	97,55
5.2	система теплоснабжения п. Муген		43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35
6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
6.1	система теплоснабжения п. Демьянка	м2/Гкал/ч	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50
6.2	система теплоснабжения п. Муген	м2/Гкал/ч	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	%	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	т.у.т./кВт*ч	-	-	-	-	-	-	-
9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	-	-	-	-	-	-	-
10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	62,00	65,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
11.1	система теплоснабжения п. Демьянка	лет	13	13	13	11	11	11
11.2	система теплоснабжения п. Муген	лет	9	9	9	7	7	7
12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)
12.1	система теплоснабжения п. Демьянка		0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
12.2	система теплоснабжения п. Муген		0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	система теплоснабжения п. Демьянка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
13.2	система теплоснабжения п. Муген		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	ед.	0	0	0	0	0	0	0

# ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п.81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13.06.2013.
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
На территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области определены ЕТО – АО «СУЭНКО» и МП «Туртасское КП».
Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблицах 15.1.
Таблица 15.1 – Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию
Наименование критерия оценки	Динамика изменения средневзвешенного / тарифа на тепловую энергию
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2035
Индекс потребительских цен	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,20	1,44
Индекс тарифов на тепловую энергию	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,22	1,48
Индекс цен на капитальные вложения	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,19	1,42
Индекс цен газовой промышленности	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,07	1,14
Индекс тарифов на электрическую энергию	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,19	1,41
Индекс тарифов на услуги ЖКХ	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,26	1,58
Индекс цен химической промышленности	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,15	1,33
Индекс цен на нефтепродукты	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,01	1,01

Тарифы на тепловую энергию на территории Ивановского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области за три года указаны в таблице 15.2.
Таблица 15.2.1 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района на 2021 года
Предприятие	Атрибуты решения / по принятому тарифу	Тепловая энергия
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021
		население	бюджет и прочие	население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» / Соровое сельское / поселение	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 30.04.2020 №464/01-21 (в ред. от 18.12.2020 №870/01-21)	5191,20	5191,20	5367,57		5367,57
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО / от 18.12.2020 №834/01-21 / тепловая энергия (п. Муген Сорового сельского поселения) для жилищного фонда, перешедшего от ОАО «Сибнефтепровод»)	льготный	-	льготный		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2017 включительно
		2477,19	-		2561,41	-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
		3063,80	-		3167,97		-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно
		3292,67	-		3404,62		-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно
		4604,14	-		4760,68		-
тепловая энергия (п.Демьянка Сорового сельского поселения для жилищного фонда, перешедшего от ОАО «РЖД» до 29.05.2019)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 18.12.2020 №834/01-21	льготный	-		льготный		-
		население в жилищном фонде, введенном в по 30.06.2017 включительно
		2247,01	-		2173,13		-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
		3063,80	-		3167,97		-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно
		3292,67	-		3404,62		-
		население в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно
		4604,14	-		4760,68		-
тепловая энергия / (п. Демьянка Сорового / сельского поселения для жилищного фонда, / перешедших от ОАО «РЖД» после 30.05.2019)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 18.12.2020 №834/01-21	льготный	-		льготный		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 30.06.2019 включительно
		3387,23	-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно
		4604,14	-		4760,68		-
АО «СУЭНКО»	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 20.12.2018 №448/01-21 (в ред. от 18.12.2020 №833/01-21)	5331,12*	4442,60		5845,69*		4871,41
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 18.12.2020 №847/01-21	льготный	-		льготный		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию
		1462,50	1260,18		-		-
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2015 по 30.06.2016 включительно
		4823,88	4019,90		4987,88
		в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2016 по 30.06.2021 включительно
		-	-		5512,38		4593,65
АО «Транснефть - Сибирь» (ЛПДС«Муген)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 27.11.2017 №460/01-21 (в ред. от 15.12.2020 №715/01-21)	-	3182,79		-		3278,52

*тарифы указаны с НДС

Таблица 15.2.2 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 26.04.2022 по 31.12.2022 год
Организация, / предоставляющая / коммунальные услуги	Атрибуты решения по принятому тарифу	Тепловая энергия
		с 26.04.2022 по 30.07.2022			с 01.07.2023 по 31.12.2022
		население		бюджет и прочие	население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» / (Соровое с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №13/01-21	5367,56*		4472,97	8284,70*		6903,92
льготны тариф	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №15/01-21	с НДС*	без НДС	-	с НДС*	без НДС	-
		2247,01*	1872,51	-	2323,40*	1936,17	--
АО «СУЭНКО» / (Соровое с/п, / п. Демьянка)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 20.12.2018 №448/01-21 (в ред.от 16.12.2020 №378/01-21)	5845,69*		4871,41	7210,08*		6008,40
		с НДС*	без НДС	-	с НДС*	без НДС	-
		1512,22*	1260,18	-	1563,62*	1303,02	--
АО «Транснефть - / Сибирь» (ЛПДС«Муген»)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 27.11.2017 №460/01-21 (в ред. от 16.12.2020 №376/01-21)	-		3278,52	-		3444,21

*тарифы указаны с НДС

Таблица 15.2.3 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 01.12.2022 по 31.12.2023 год
Наименование организации и территории обслуживания	НПА	Тепловая энергия
		с 01.12.2022 по 31.12.2023
		население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» (Соровое с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №13/01-21 (в ред. от 25.11.2022 №288/01-21)	5206,02*		4338,35
льготный тариф / (Соровое с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.11.2022 №374/01-21	с НДС*	без НДС
		2532,50*	2110,42
АО «СУЭНКО» (Соровое с/п, п.Демьянка)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 20.12.2018 №448/01-21 (в ред. от 25.11.2022 №284/01-21)	3519,98*		2933,32
льготный тариф / (п. Демьянка Сорового с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.11.2022 №364/01-21	с НДС*	без НДС
		1704,34*	1420,28
АО «Транснефть - Сибирь» (п.Муген)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 24.11.2022 №0740/01-21	-		3164,20

*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения

Таблица 15.2.4 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Наименование организации и территории обслуживания	НПА	Тепловая энергия
		с 01.01.2024 по 30.06.2024			с 01.07.2024 по 31.12.2024
		население		бюджет и прочие	население		бюджет и прочие
МП «Туртасское КП» / (Соровое с/п)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №13/01-21 / (в ред. от 08.12.2023 №219/01-21)	5745,76*		4788,13	5981,58*		4984,65
	льготный тариф / (Соровое с/п п. Муген) / Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 15.12.2023 №289/01-21	с НДС*	без НДС		с НДС*	без НДС
		2532,50*	2110,42		2775,62*	2313,02
АО «СУЭНКО» / (Соровое с/п, п. Демьянка)	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 15.12.2023 №379/01-21	3870,80*		3225,67	4567,55*		3806,29
	льготный тариф / (п. Демьянка Сорового с/п) / Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 15.12.2023 №289/01-21	с НДС*	без НДС		с НДС*	без НДС
		1704,34*	1420,28		1867,94*	1556,62
МП «Туртасское КП» (Соровое с/п п. Демьянка) / услуги по передаче / тепловой энергии / (вид теплоносителя-вода)	Распоряжение / ДТ и ЦП ТО от 14.11.2023 №161/01-21	--		545,86	-		573,68

*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения.
Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 18.12.2020 №847/01-21 (ред. от 24.09.2021) «Об установлении льготных тарифов АО «СУЭНКО».
Таблица 15.2.5 – Льготный тариф АО «СУЭНКО»
Наименование товара (услуги)	Льготные тарифы для населения, руб./Гкал				Льготные тарифы для физических лиц, руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 30.09.2021		с 01.10.2021 по 31.12.2021
	с НДС <*>	без НДС	с НДС <*>	без НДС	с НДС <*>	без НДС
Тепловая энергия, руб./Гкал	п. Демьянка Сорового сельского поселения Уватского муниципального района
	в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2015 включительно				1512,22	1260,18
	1462,50	1218,75	1512,22	1260,18
	в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2015 по 30.06.2016 включительно
	4823,88	4019,90	4987,88	4156,57
	в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2016 по 30.06.2021 включительно
	-	-	5512,38	4593,65

Расчеты ценовых последствий для потребителей АО «СУЭНКО» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения п. Демьянка Сорового сельского поселения нам период до 2028 года указаны в таблице 15.3

Таблица 15.3 – Расчеты ценовых последствий для потребителей АО «СУЭНКО»
№ / п/п	Показатели	Ед. изм.	Первый этап (2023-2027 годы)					Второй этап (2028 г.)
			2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 год
			тариф	тариф	тариф	тариф	тариф	тариф	тариф
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.	Отпущено с коллекторов	Тыс. Гкал	7,291	19,49	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632
1.11.	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,425	1,425	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569
1.12.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,861	16,93	16,933	16,933	16,933	16,933	16,933
1.13.	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	(кг.у.т./Гкал)	159,6	159,6	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
2.	Затраты на выработку и передачу тепловой энергии
2.1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	13 786,83	14 857,16	19515,88	20025,76	20513,36	21016,66	21536,11
2.2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 241,25	8 549,17	18201,98	18537,42	18760,82	18994,59	19239,03
2.2.1.	Арендная плата	тыс. руб.	0,00	5,90	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86
2.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других платежей	тыс. руб.	921,91	984,20	2010,04	1897,17	1784,31	1671,44	1558,58
2.2.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3280,68	3470,64	4572,54	4711,88	4846,36	4984,87	5127,54
	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	247,21	247,21	247,21	247,21	247,21
2.2.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2461,54	2715,49	5130,59	5130,59	5130,59	5130,59	5130,59
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	56,49	99,45	0	0	0	0	0
	Налог на прибыль	Тыс. руб.	19,97	34,90	34,74	37,58	38,62	43,95	45,19
2.3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	9713,80	28294,71	23283,74	24926,51	25852,53	26813,55	27810,92
2.4.	Прибыль нормативная	тыс. руб.	79,88	139,59	138,94	150,33	154,48	175,81	180,76
	Прибыль предпринимательская	тыс. руб.	1372,32	1814,96	2017,21	2066,58	2107,16	2149,45	2193,08
2.5.	Корректировки	тыс. руб.	0,0	1622,07	-3838,22	-1,0	-6612,93	0,0	0,0
2.6.	Валовая выручка	тыс. руб.	31747,40	54621,49	59354,27	65743,16	60814,05	69194,01	71005,08
2.7.	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего	тыс. Гкал	5,866	16,93	16,933	16,933	16,933	16,933	16,933
2.8.	Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой)	руб./Гкал	5412,33	3225,67	3505,16	3882,46	3591,37	4086,24	4193,20

Таблица 15.4 – Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию (тарифно-балансовая расчетная модель МП «Туртасское КП)
№ п/п	Показатели	Представлено организацией					Принято Департаментом на 2022-2026 годы					Отклонение / (гр.11-гр.5)	Обоснование
		2022 год	Прогноз расходов на 2023 год	Прогноз расходов на 2024 год	Прогноз расходов на 2025 год	Прогноз расходов на 2026 год	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Операционные (подконтрольные) расходы	51 673,76	53 203,31	54 778,13	56 399,57	58 068,99	13 382,60	6 155,23	6 225,16	6 298,51	6 375,37	-38 291,16
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	1354,24	1394,33	1435,60	1478,09	1521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354,24	не подтверждены предприятием первичными бухгалтерскими документами и не признаны экспертом экономически обоснованными
2	Расходы на ремонт основных средств	14299,04	14722,29	15158,07	15606,75	16068,71	2 469,26	2 333,37	2 307,53	2 282,06	2 256,97	-11 829,78	организацией не представлены подтверждающие документы
3	Расходы на оплату труда	20 422,24	21026,74	21649,13	22289,94	22949,73	10 231,14	3 582,95	3 672,74	3 765,38	3 860,95	-10 191,10	предприятие осуществляет деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг. Ставка рабочего 1 разряда принята согласно Отраслевому тарифному соглашению предприятий жилищно­-коммунального хозяйства в размере 11778 тыс. руб. на 2022г. Также учтены: ночные, выслуга, районный коэффициент - 50%, северный коэффициент - 50%
	основное производство		0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,90	2 891,57	2 964,04	3 038,80	3 115,93	8 256,90
	цеховой персонал		0,00	0,00	0,00	0,00	799,70	280,06	287,07	294,32	301,79	799,70
	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,53	411,32	421,63	432,26	443,24	1 174,53
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	531,03	546,75	562,93	579,60	596,75	14,08	4,93	5,05	5,18	5,31	-516,95	учены расходы по обследованию дымовых труб с учетом нормативной периодичности, остальные расходы не признаны экономически обоснованными
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1366,59	1407,04	1448,69	1491,57	1535,72	0,61	0,21	0,22	0,22	0,23	-1 365,98
5.1.	Расходы на оплату услуг связи	59,44	61,20	63,01	64,88	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,44	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	18,47	19,02	19,58	20,16	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,47	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	1,98	2,04	2,10	2,16	2,23	0,61	0,21	0,22	0,22	0,23	-1,37	учены расходы по услуге обращения с ТКО на уровне фактически понесенных за 2021 год
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	3,88	3,99	4,11	4,23	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,88	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг	1282,82	1320,79	1359,89	1400,14	1441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282,82	расходы на оплату льготного отпуска не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
6	Расходы на служебные командировки	4,70	4,84	4,98	5,13	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,70	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
7	Расходы на обучение персонала	32,00	32,95	33,92	34,93	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
8	Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Арендная плата (общехозяйственные)	4,31	4,44	4,57	4,70	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,31	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
10	Другие расходы, в том числе:	13 659,61	14063,94	14480,23	14908,84	15350,15	667,51	233,76	239,62	245,67	251,90	-12 992,10	учтены расходы на спец. одежду, остальные расходы не признаны экономически обоснованными
	недополученные доходы (разница между льготными и ЭОТ)	12 073,44	12430,81	12798,77	13177,61	13567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 073,44	расходы не признаны экономически обоснованными
	прочие	1 586,17	1633,12	1681,46	1731,23	1782,48	667,51	233,76	239,62	245,67	251,90	-918,66	учтены расходы на ТРИЦ и спец. одежду, остальные расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными
11	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	51 673,76	53 203,31	54 778,13	56 399,57	58 068,99	13 382,60	6 155,23	6 225,16	6 298,51	6 375,37	-38 291,16
12	Индекс потребительских цен (среднегодовой)	1,039	1,040	1,040	1,040	1,040		1,040	1,040	1,040	1,040
13	Индекс эффективности операционных расходов, %	1	1	1	1	1	1; 5	1; 5	1; 5	1; 5	1; 5
14	Индекс изменения количества активов:
14.1.	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности, у.е.						172,17	172,17	172,17	172,17	172,17
14.2.	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	12,47	1,08	1,08	1,08	1,08
15.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
15	Итого операционные (подконтрольные) расходы	51 673,76	53 203,31	54 778,13	56 399,57	58 068,99	13 382,60	6 155,23	6 225,16	6 298,51	6 375,37	-38 291,16
II	Неподконтрольные расходы	6 670,13	6 916,96	7 173,65	7 440,61	7 718,25	3 679,51	1 671,76	1 698,88	1 726,85	1 755,72	-2 990,62
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	502,62	502,74	502,87	503,00	503,13	589,71	589,71	589,71	589,71	589,71	87,09
4.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	расходы на обязательное страхование	2,99	3,11	3,24	3,37	3,50	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	0,00
4.3.	налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	иные расходы	499,63	499,63	499,63	499,63	499,63	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	0,00	учены расходы на налог на имущество согласно налоговой декларации за 2021 год и с учетом распределения по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации
5	Отчисления на социальные нужды	6167,52	6414,22	6670,79	6937,62	7215,12	3 089,80	1 082,05	1 109,17	1 137,14	1 166,01	-3 077,72	Расходы определены в соответствии с НК РФ (глава 34 часть вторая), Федеральным законом от 19.12.2016 №419-ФЗ с учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%) (от 18.02.2021).
	то же, %						30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
	основное производство						2 493,58	873,26	895,14	917,72	941,01	2 493,58
	цеховой персонал						241,51	84,58	86,70	88,88	91,14	241,51
	АУП						354,71	124,22	127,33	130,54	133,86	354,71
6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ИТОГО	6 670,13	6 916,96	7 173,65	7 440,61	7 718,25	3 679,51	1 671,76	1 698,88	1 726,85	1 755,72	-2 990,62
11	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Итого неподконтрольных расходов	6 670,13	6 916,96	7 173,65	7 440,61	7 718,25	3 679,51	1 671,76	1 698,88	1 726,85	1 755,72	-2 990,62
Ш	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	107 805,38	112 117,60	116 602,30	121 266,39	126 117,04	104 386,94	123 892,22	128 723,07	133 745,36	138 966,72	-3 418,44
1	Расходы на топливо	54 980,96	57 180,20	59 467,41	61 846,11	64 319,95	51 959,56	4 555,83	4 619,61	4 684,29	4 749,87	-3 021,40
1.1.	нефть	5080,07	5283,27	5494,60	5714,39	5942,96	4 515,20	4 555,83	4 619,61	4 684,29	4 749,87	-564,87	Расчет стоимости топлива произведен с учетом: 1) НУРТ; 2) объемов выработки; 3) цены нефти и с индексами роста цен на 2023­2026 годы
1.2.	мазут	49 900,90	51 896,93	53 972,81	56 131,72	58 376,99	47 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 456,53	Расчет стоимости топлива произведен с учетом: 1) НУРТ; 2) объемов выработки; 3) цены мазута и с индексами роста цен на 2023­2026 годы
2	Расходы на электрическую энергию	3271,00	3401,84	3537,91	3679,43	3826,60	3 271,00	336,31	343,37	350,58	357,94	0,00	Расход э/э на выработку и транспортировку тепла определен в соответствии с Методическими указаниями по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Расчет стоимости э/э произведен с учетом средней фактической цены, определенной согласно представленным организацией актам объемов потребления э/э, счетов-фактур, с индексами роста на 2021-2026 годы.
3	Расходы на тепловую энергию	47 920,57	49 837,40	51 830,89	53 904,13	56 060,29	48 893,51	118 972,56	123 731,46	128 680,72	133 827,94	972,93
4	Расходы на холодную воду	1 632,85	1 698,16	1 766,09	1 836,73	1 910,20	262,88	27,53	28,63	29,78	30,97	-1 369,97	Затраты на холодную воду на технологические и хозяйственные нужды котельной приняты с учетом удельной нормы расхода воды и среднегодовой цены на питьевую воду, установленной Департаментом на 2021 г с учетом индексов на 2022-2026 годы
5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт 2019						0,00	4 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае не достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Валовая выручка	166 149,29	172 237,87	178 554,07	185 106,56	191 904,29	121 449,05	136 672,49	136 647,11	141 770,73	147 097,81	-44 700,23
XII	Товарная выручка
XIII	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего, тыс. Гкал	19,417	19,417	19,417	19,417	19,417	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843
	в том числе:
	население						13,076	13,076	13,076	13,076	13,076
	бюджет						5,338	5,338	5,338	5,338	5,338
	собственное потребление организации						0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
	прочие						4,417	4,417	4,417	4,417	4,417
ХШ.1	Полезный отпуск тепловой энергии за 1 полугодие, всего, тыс. Гкал						13,291	13,291	13,291	13,291	13,291
	в том числе:						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	население						7,294	7,294	7,294	7,294	7,294
	бюджет						3,164	3,164	3,164	3,164	3,164
	собственное потребление организации						0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
	прочие/организации-перепродавцы						2,826	2,826	2,826	2,826	2,826
ХШ.2	Полезный отпуск тепловой энергии за 2 полугодие, всего, тыс. Гкал						9,552	9,552	9,552	9,552	9,552
	в том числе:
	население						5,782	5,782	5,782	5,782	5,782
	бюджет						2,174	2,174	2,174	2,174	2,174
	собственное потребление организации						0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	прочие/организации-перепродавцы						1,591	1,591	1,591	1,591	1,591
XIV	Среднегодовой тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	8 556,90	8 870,47	9 195,76	9 533,22	9 883,31	5 316,76	5 983,21	5 982,09	6 206,39	6 439,60
	Тариф на тепловую энергию с 01 апреля							5 983,21	5 982,09	5 982,09	6 439,60
	Соровое сельское поселение						4 472,97
	Демьянское сельское поселение						3 557,08
	Юровское сельское поселение						4 953,98
								0,867	1,000	1,000	0,988
	Тариф на тепловую энергию с 01 июля						6 903,92	5 983,21	5 982,09	6 518,49	6 439,60
								1,000	1,000	1,090	1,000
XV	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал	24,343	24,343	24,343	24,343	24,343	13,458	1,355	1,355	1,355	1,355	13,4579
XVI	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	5,211	5,211	5,211	5,211	5,211
	полезный отпуск нефть						1,237	1,237	1,237	1,237	1,237
	потери						0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
	полезный отпуск мазут						10,409
	потери						1,694
XVII	Удельная норма расхода топлива (нефть)
	условного, кг.у.т./Гкал	196,23	196,23	196,23	196,23	196,23	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
	натурального, куб. м. (тн)/Гкал						111,33	111,33	111,33	111,33	111,33
	Расход натурального топлива, тыс. куб. м (тн)	169,75	169,75	169,75	169,75	169,75	150,87	150,87	150,87	150,87	150,87
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м(тн)	29927,11	31124,20	32369,17	33663,93	35010,49	29927,08	30 196,42	30 619,17	31 047,84	31 482,51		Цена принята согласно договору от 20.09.2021 №3/2021
	Удельная норма расхода топлива (мазут)
	условного, кг.у.т./Гкал	196,23	196,23	196,23	196,23	196,23	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20
	натурального, куб. м (тн)/Гкал						134,41	134,41	134,41	134,41	134,41
	Расход натурального топлива, тыс. куб. м (тн)	1497,03	1497,03	1497,03	1497,03	1497,03	1626,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м (тн)	33333,33	34666,66	36053,33	37495,46	38995,28	29166,67	29 429,17	29 841,18	30 258,95	30 682,58		Цена принята согласно доп. соглашению от 10.01.2022 №2
XVIII	Удельная норма расхода эл. энергии, кВт.ч/Гкал	78,72	78,72	78,72	78,72	78,72	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч	560,678	560,678	560,678	560,678	560,678	560,678	56,460	56,460	56,460	56,460
	Цена эл. энергии, руб./кВт.ч	5,83	6,07	6,31	6,56	6,82	5,83	5,96	6,08	6,21	6,34
XIX	Удельная норма расхода холодной воды, куб. м/Гкал						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Расход воды, тыс. куб. м						5,383	0,542	0,542	0,542	0,542
	Цена воды, руб./куб. м						48,83	50,79	52,82	54,93	57,13		Цена определена как среднегодовая за 2021 год, установленная распоряжением Департамента от 17.12.2019 № 492/01-21 и индексов роста на 2022-2026 годы
XX	Объем покупки теплоносителя, тыс. куб. м
	Тариф на теплоноситель, руб./куб. м
XXI	Объем приобретаемой тепловой энергии, тыс. Гкал	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	14,596	14,596	14,596	14,596	14,596
	Тариф, руб./Гкал	2 782,78	2 894,09	3 009,85	3 130,25	3 255,46	3 349,82	3 483,81	3 623,17	3 768,09	3 918,82		Цена определена как среднегодовая за 2022 год, установленная распоряжением Департамента от 27.11.2017 №460/01-21 и индексов роста на 2023-20126годы
	Объем приобретаемой тепловой энергии, тыс. Гкал						0,00	12,10	12,10	12,10	12,10		Покупка у СУЭНКО
	Тариф, руб./Гкал						0,00	5 628,79	5 853,94	6 088,10	6 331,63
XXII	Численность работающих, чел.	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	17,6	6,0	6,0	6,0	6,0
	основное производство						15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	цеховой персонал						1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	АУП						1,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	Ср. заработная плата 1 работника, руб./мес.	73 993,62	76 183,83	78 438,88	80 760,67	83 151,18	48 512,60	49 821,46	51 069,95	52 358,11	53 687,08

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблицах 15.2 – 15.3.