## АДМИНИСТРАЦИЯ

## УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[дата документа]                         с. Уват                                 №[номер документа]

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду»:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района.

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в действие со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого  заместителя Главы администрации  Уватского муниципального района  Л.В. Митрюшкина.

Глава 										С.Г. Путмин

Приложение к постановлению

администрации Уватского муниципального района

[дата документа] № [номер документа]

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

с. Уват 2018 год

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее по тексту - Правила);

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией, которая образована Постановлением администрации Уватского муниципального района от 03.07.2018 № 129 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов» в соответствии с настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее по тексту - Программа).

Комиссия проверяет готовность к отопительному периоду путем проведения проверок следующих организаций:

а) теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

б) потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения;

в) организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих следующие виды услуг населению и социальным объектам, расположенным (проживающим) на территории Уватского муниципального района: централизованное водоснабжение; централизованное водоотведение; вывоз твердых и/или жидких бытовых отходов; утилизация твердых и/или жидких бытовых отходов.

г) организаций, эксплуатирующих социальные объекты, к которым относятся следующие: школы; детские сады; дома культуры; библиотеки; администрации сельских поселений; спортивные комплексы; центры отдыха; больницы; центры социального обслуживания населения.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее по тексту - потребители тепловой энергии)

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, указанным в Правилах:

а) лиц (организаций), осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией (при наличии).

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для определения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций требования, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование требования о готовности | Наименование документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности | Форма документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Соглашение об управлении системой теплоснабжения | В соответствии с пунктом 118 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проект соглашения об управлении системой теплоснабжения разрабатывается единой теплоснабжающей организацией, подписывается со своей стороны и направляется теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осуществляющим свою деятельность в одной системе теплоснабжения, не позднее 1 июня каждого года. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписать его или направить единой теплоснабжающей организации замечания по проекту. В случае отсутствия деятельности нескольких теплоснабжающих и/или теплосетевых организаций в одной системе теплоснабжения наличие соглашение является необязательным |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; | а) акт проверки готовности оборудования и/или тепловых сетей к выполнению показателей графика тепловых нагрузок; | Приложение № 1 к настоящей Программе. |
|  |  | б) заверенная копия графика тепловых нагрузок | Приложение № 2 к настоящей Программе |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | а) акт проверки оборудования и/или тепловых сетей на соответствие критериев надежности техническим регламентам; | Приложение № 3 к настоящей Программе. |
|  |  | б) акт соответствия критериев надежности техническому регламенту организации ______________ (при наличии технического регламента) | в произвольной форме |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | а) копия расчета нормативного запаса топлива; | Нормативный запас топлива определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденном Приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 и оформляется в произвольной форме. |
|  |  | б) общий нормативный запас топлива; | Приложение № 4 к настоящей Программе. |
|  |  | в) акт освидетельствования запасов топлива. | Приложение № 5 к настоящей Программе. Выполнение настоящего требования обязательно только для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих котельные |
| 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | а) приказ о создании эксплуатационной службы; | Приказы оформляются в произвольной форме. |
|  |  | б) приказ о создании диспетчерской службы; |  |
|  |  | в) приказ о создании аварийной службы; |  |
|  |  | г) акт готовности к отопительному периоду эксплуатационной службы; | Приложение № 6 к настоящей Программе |
|  |  | д) акт готовности к отопительному периоду диспетчерской службы; |  |
|  |  | е) акт готовности к отопительному периоду аварийной службы. |  |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Акт проведения наладки тепловых сетей | Приложение № 7 к настоящей Программе. В случае отсутствия у организации тепловых сетей Акт не оформляется |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | а) акт проверки готовности узла учета тепловой энергии (при их наличии); | Приложение № 8 к настоящей Программе. |
|  |  | б) план установки узлов учета тепловой энергии (при наличии объектов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии) | Приложение № 9 к настоящей Программе |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителя | Акт проверки готовности системы обеспечения качества теплоносителя | Приложение № 10 к настоящей Программе |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Информация об оснащенности узлами учета тепловой энергии потребителей | Приложение № 11 к настоящей Программе |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении | а) журнал производства работ; б) акты скрытых работ; в) акты о приемке выполненных работ по ф. КС-2; г) сертификаты качества применяемых материалов / оборудования. | Указанная документация предоставляется в случае выполнения строительства и/или ремонта тепловых сетей. Документация выполняется в произвольной форме |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; | В соответствии с перечнем требований, указанных в ячейке слева: пункт 1 - Акт готовности системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; | Форма Акта готовности системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи представлена в Приложении 12 к настоящей Программе; |
|  | б) соблюдение водно-химического режима; | пункт 2 – соответствует требованиям пункта 8 настоящей Таблицы; |  |
|  | в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; | пункт 3 – соответствует требованиям пункта 3 настоящей Таблицы; |  |
|  | г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | пункт 4 – График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | Приложение № 13 к настоящей Программе; |
|  | д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | пункт 5 – Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | Приложение № 14 к настоящей Программе; |
|  | е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; | пункт 6 – Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения; | Приложение № 15 к настоящей Программе; |
|  | ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; | пункт 7 – соответствует требованиям пункта 2 настоящей таблицы; |  |
|  | з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; | пункт 8 : а) план подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов; | Приложение № 16 к настоящей Программе; |
|  |  | б) отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов; | Приложение № 17 к настоящей Программе |
|  | и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; | пункт 9 – выполнение требований настоящего пункта должно быть отражено в Плане подготовки и отчете его выполнения, предъявляемым во исполнение пункт 8 настоящего требования; |  |
|  | к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | пункт 10 – Копия договоров поставки топлива |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Схема(ы) сетей теплоснабжения (участков) с указанием балансового разграничения между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Приложение № 18 к настоящей Программе Схема должна быть оформлена и подписана с каждым потребителем |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | При наличии не выполненных в установленные сроки предписаний – копия и план мероприятий с указанием сроков устранения нарушений | План мероприятий с указанием сроков устранения нарушений выполняется в произвольной форме |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | При наличии автоматических регуляторов: акт проверки работоспособности автоматических регуляторов | Приложение № 19 к настоящей Программе |

Для определения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций / лиц требования, указанные в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование требования о готовности | Наименование документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности | Форма документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | а) акт проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения; | Приложение № 20 к настоящей Программе; |
|  |  | В случае выявления нарушений: б) акт проверки устранения выявленных нарушений на тепловых сетях и энергоустановках. | Приложение № 21 к настоящей Программе |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акт проведения промывки сетей теплоснабжения, оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Приложение № 22 к настоящей Программе |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | а) режимная карта эксплуатационных режимов | Приложение № 23 к настоящей Программе; |
|  |  | В случае отсутствия или недостаточности регулирующих устройств и запорной арматуры: б) план мероприятий по установке регулирующих устройств и запорной арматуры на сетях и оборудовании теплоснабжения | Приложение № 24 к настоящей Программе |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | а) план подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов; | Приложение № 25 к настоящей Программе; |
|  |  | б) отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов | Приложение № 26 к настоящей Программе |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнение требований настоящего пункта должно быть отражено в Актах проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения, предъявляемых во исполнение пункт 1 настоящей Таблицы |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт проверки состояния утепления зданий и тепловых пунктов | Приложение № 27 к настоящей Программе |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнение требований настоящего пункта должно быть отражено в Актах проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения, предъявляемых во исполнение пункт 1 настоящей Таблицы |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Акт проверки готовности узла учета тепловой энергии (при их наличии); | Приложение № 28 к настоящей Программе. |
|  |  | План установки узлов учета тепловой энергии (при отсутствии приборов учета тепловой энергии) | Приложение № 29 к настоящей Программе |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Акт проверки готовности защиты системы теплопотребления | Приложение № 30 к настоящей Программе |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | а) копии паспортов теплопотребляющих установок; б) копии принципиальных схем систем теплоснабжения; в) копии инструкций для обслуживающего персонала |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | В случае наличия тепловых пунктов: акт проверки соединений оборудования тепловых пунктов | Акт проверки соединений оборудования тепловых пунктов выполняется в произвольной форме |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнение требований настоящего пункта должно быть отражено в Актах проверки соединений оборудования тепловых пунктов, предъявляемых во исполнение пункт 11 настоящей Таблицы |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | При наличии расчетных шайб и элеваторных узлов: акт проверки пломб на расчетных шайбах и элеваторных узлах | Акт проверки пломб на расчетных шайбах и элеваторных узлах выполняется в произвольной форме |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Копия справки / или информационного письма от теплоснабжающей организации |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | а) документ, подтверждающий: наличие ремонтной бригады; состав ремонтной бригады, обязанности; квалификация персонала (в соответствии с п.п. 2.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики России от 24.03.2003 № 115, персонал, допущенный к работам с тепловыми энергоустановками, должен иметь удостоверение об аттестации в органе государственного энергетического надзора, дающее право производить работы с тепловыми энергоустановками); укомплектованность персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. Либо: копия договора о привлечении организации для осуществления эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения на плотность и прочность | Приложение № 31 к настоящей Программе |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Правил | Акт проверки надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Приложение № 32 к настоящей Программе |

Для определения готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, перечисленные выше (стр. 2), населению и социальным объектам к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций / лиц требования, указанные в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование требования о готовности | Наименование документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности | Форма документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Требования к организациям, предоставляющим услуги централизованного водоснабжения, водоотведения |
| 1 | Выполнение плана проведения мероприятий по подготовке объектов, оборудования и сетей водоснабжения / водоотведения к отопительному периоду | а) план мероприятий по подготовке объектов, оборудования и сетей водоснабжения / водоотведения* к отопительному периоду; б) отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов, оборудования и сетей водоснабжения / водоотведения* к отопительному периоду. Примечание: * - все документы, подтверждающие готовность систем водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду должны оформляться отдельно для систем водоснабжения и отдельно для систем водоотведения | План мероприятий по подготовке объектов, оборудования и сетей водоснабжения / водоотведения к отопительному периоду и соответствующий отчет выполняются в произвольной форме с обязательным указанием следующих мероприятий: а) обследование объектов системы водоснабжения / водоотведения на предмет выявления неисправностей, оценки состояния (износа) и работоспособности запорной арматуры и оборудования, анализа энергетической эффективности установленного оборудования; б) проверка соблюдения сроков поверки приборов измерения (расходомеров), установленных в системе водоснабжения / водоотведения; б) проверка готовности аварийных бригад к устранению возможных аварийных ситуаций; в) проверка знаний обслуживающего персонала на предмет технической грамотности, знания технологических процессов, возможных неисправностей и способов их устранения, ведения необходимой эксплуатационной документации; г) выполнение технического обслуживания запорной арматуры, установленного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации д) промывка и опрессовка системы водоснабжения / водоотведения (во время подготовки к отопительному периоду необходимо выполнить не менее трех опрессовок систем водоснабжения с имитацией возможных эксплуатационных режимов и двух промывок систем водоснабжения / водоотведения – в начале летнего периода и непосредственно перед отопительным периодом). Отчет о выполнении мероприятий должен содержать сроки, в которые выполнены мероприятия, а также контактные данные (Ф.И.О.) ответственного персонала, выполнившего мероприятия. |
| 2 | Выполнение промывки и опрессовки объектов системы водоснабжения / водоотведения | а) акт проведения промывки системы водоснабжения / водоотведения; б) акт проведения опрессовки системы водоснабжения | Акты выполняются в произвольной форме с обязательным указанием следующих данных: а) наименование, характеристика (материал, диаметр, срок эксплуатации) и адрес расположения объектов промывки / опрессовки; б) характеристики промывной среды (состав раствора с приложением паспорта реагента) (для акта проведения промывки); в) продолжительность промывки / опрессовки; г) объем промывных вод, способ пропуска (для акта проведения промывки); д) давление опрессовки и время выдержки (для акта проведения опрессовки); е) результаты проведения мероприятий (обнаруженные участки негерметичных трубопроводов и т.п.) |
| 3 | Готовность аварийных бригад к устранению аварийных ситуаций в системе водоснабжения | а) приказ о создании на предприятии аварийной бригады и ее комплектации составом и оборудованием; б) акт проверки готовности аварийных бригад к устранению аварийных ситуаций | Акт проверки готовности аварийных бригад к устранению аварийных ситуаций составляется по результатам выполнения незапланированных тренировок (учений), выполняемых не менее чем по трем программам (сценариям). В акте обязательно указываются следующие данные: а) вид аварийной ситуации и ее описание; б) дата, адрес проведения тренировки; в) состав аварийных бригад, участвующих в тренировке; г) описание выполненных работ по устранению аварийных ситуаций; д) оценка действий персонала аварийной бригады. |
| 4 | Готовность узлов учета энергоресурсов | Акт проверки готовности узлов учета энергоресурсов | Акт выполняется в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование, характеристика и местоположение узла учета; б) проверенные характеристики; в) ответственный персонал; г) дата проверки; д) нормативные документы, устанавливающие порядок проверки готовности узла учета энергоресурсов |
| 5 | Выполнение технического обслуживания оборудования и запорной арматуры | Акт выполненных работ по техническому обслуживанию оборудования и запорной арматуры | Акт выполнятся в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование, характеристика и местоположение обслуживаемого оборудования; б) выполненные работы; в) ответственный персонал; г) дата проверки; д) нормативные документы, предписывающие выполнять указанные виды работ по техническому обслуживанию |
| 6 | Работоспособность оборудования и запорной арматуры | Акт проверки работоспособности оборудования и запорной арматуры | Акт выполняется в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование, характеристика и местоположение проверенного оборудования; б) ответственный персонал; в) дата проверки; г) выявленные нарушения (при наличии) и принятые меры |
| Требования к организациям, предоставляющим услуги вывоза и / или утилизации твердых и / или жидких бытовых отходов |
| 1 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности специализированной техники и установленного оборудования, используемых для оказания услуг, к работе в осенне-зимний период | а) акт проведения технического обслуживания специализированной техники и оборудования; б) акт проверки работоспособности специализированной техники. | Акты выполняются в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование специализированной техники (оборудования); б) краткая техническая характеристика; в) объем выполненных работ (для акта проведения технического обслуживания); г) ответственный персонал; д) дата проверки / тех. обслуживания; е) выявленные нарушения (при наличии) и принятые меры |
| 2 | Готовность персонала к работе на специализированной технике и оборудовании, используемых для оказания услуг | Отчет о проверке знаний персонала | Отчет выполняется в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) персональные данные (Ф.И.О, образование); б) занимаемая должность; в) тема проверки знаний; г) дата проверки; д) оценка по результатам проверки (от 2 до 5); е) персональные данные экзаменатора (Ф.И.О.) |

Для определения готовности организаций, эксплуатирующих социальные объекты, к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций требования, указанные в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование требования о готовности | Наименование документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности | Форма документа, предъявляемого для проверки выполнения требования о готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение промывки и опрессовки объектов систем водоснабжения / водоотведения | а) акт проведения промывки системы водоснабжения / водоотведения; б) акт проведения опрессовки системы водоснабжения | Акты выполняются в произвольной форме с обязательным указанием следующих данных: а) наименование, характеристика (материал, диаметр, срок эксплуатации) и адрес расположения объектов промывки / опрессовки; б) характеристики промывной среды (состав раствора с приложением паспорта реагента) (для акта проведения промывки); в) продолжительность промывки / опрессовки; г) объем промывных вод, способ пропуска (для акта проведения промывки); д) давление опрессовки и время выдержки (для акта проведения опрессовки); е) результаты проведения мероприятий (обнаруженные участки негерметичных трубопроводов и т.п.) ж) персональные данные лиц, выполнивших опрессовку и/ или промывку |
| 2 | Готовность к устранению аварийных ситуаций в системе водоснабжения | Договор на «аварийное прикрытие» либо приказ о назначении ответственного за исправное состояние систем водоснабжения / водоотведения и ведение работ по ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения | Выполняется в произвольной форме |
| 3 | Готовность узлов учета энергоресурсов | Акт проверки готовности узлов учета энергоресурсов | Акт выполняется в произвольной форме с обязательным участием представителей ресурсоснабжающих организаций |
| 4 | Выполнение технического обслуживания оборудования и запорной арматуры | Акт выполненных работ по техническому обслуживанию оборудования и запорной арматуры | Акт выполнятся в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование, характеристика и местоположение обслуживаемого оборудования; б) выполненные работы; в) ответственный персонал; г) дата проверки; д) нормативные документы, предписывающие выполнять указанные виды работ по техническому обслуживанию |
| 5 | Работоспособность оборудования и запорной арматуры систем водоснабжения / водоотведения | Акт проверки работоспособности оборудования и запорной арматуры | Акт выполняется в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации: а) наименование, характеристика и местоположение проверенного оборудования; б) ответственный персонал; в) дата проверки; г) выявленные нарушения (при наличии) и принятые меры |

Информация, указанная в формах, представленных в Приложениях к Программе, указывает на требования заполнения соответствующих форм.

Объекты, подлежащие проверке, и сроки проведения проверки указаны в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование организации | Дата проверки | Место проверки, название объекта |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 01.08.2018 | с. Горнослинкино: котельная; сети теплоснабжения. п. Туртас: котельная (ст. Юность-комсомольская); котельная (база); котельная (ул. Октябрьская); котельная (ул. Молодежная); котельная (ул. Солнечная); котельная (ул. Газовиков); сети теплоснабжения к указанным котельным |
| Муниципальное предприятие «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 02.08.2018 | с. Уват: котельная (ул. Ленина 75); котельная (ул. Объездная); котельная (ул. Авиаторов); котельная (ул. Ленина 1); котельная (ул. Береговая); котельная (ул. Иртышская); котельная (РОВД); котельная (Лыжная база); котельная (ФОК); котельная Гостиница лыжной базы); котельная (биатлонный центр); сети теплоснабжения к указанным котельным. с. Алымка: котельная; сети теплоснабжения. с. Красный Яр: котельная; сети теплоснабжения с. Ивановка: котельная; сети теплоснабжения. п. Першино: котельная; сети теплоснабжения. с. Осинник: котельная; сети теплоснабжения. п. Нагорный: сети теплоснабжения. |
| Муниципальное предприятие «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 03.08.2018 | с. Солянка: котельная; сети теплоснабжения. д. Тугалово: котельная; сети теплоснабжения. с. Демьянское: сети теплоснабжения п. Демьянка: сети теплоснабжения. п. Муген: сети теплоснабжения |
| «Тепло Тюмени», филиал ПАО «СУЭНКО» | 04.08.2018 | п. Демьянка: котельная; сети теплоснабжения |
| Свердловская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» | 05.08.2018 | п. Демьянка: котельная; сети теплоснабжения. |
| Тобольского Управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» | 08.08.2018 | п. Нагорный котельная; сети теплоснабжения. с. Демьянское: котельная; сети теплоснабжения п. Муген: котельная; сети теплоснабжения |
| Потребители тепловой энергии |
| Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района» | 09.08.2018 | Административные здания образовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах: с. Осинник; п. Першино; с. Солянка; с. Демьянское; с. Красный Яр; с. Алымка; с. Ивановка; с. Уват; п. Туртас; с. Горнослинкино; п. Демьянка; д. Тугалово; п. Муген |
| Автономное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района» | 10.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Уват; п. Нагорный |
| Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» | 11.08.2018 | Административные здания и спортивные сооружения, расположенные в населенных пунктах: п. Муген; с. Демьянское; с. Солянка; п. Першино; с. Уват |
| Автономное учреждение «Централизованная библиотечная система Уватского муниципального района» | 12.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Алымка; с. Красный Яр; с. Солянка; п. Першино; с. Осинник; п. Муген; п. Демьянка; с. Горнослинкино; п. Туртас; п. Нагорный; с. Ивановка; с. Уват |
| Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» | 15.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Алымка; с. Красный Яр; с. Солянка; п. Першино; с. Осинник; п. Муген; п. Демьянка; с. Демьянское; с. Горнослинкино; п. Туртас; п. Нагорный; с. Ивановка; с. Уват |
| ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват) | 16.08.2018 | с. Уват; п. Туртас; с. Красный Яр; п. Нагорный; с. Демьянское; с. Уки; с. Горнослинкино; п. Муген; п. Демьянка |
| АУ ДОД «ДЮСШ Уватского муниципального района» | 17.08.2018 | с. Уват; п. Туртас |
| МАУ «ФОК Уватского муниципального района» | 17.08.2018 | с. Уват |
| Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ТуртасСервис» | 18.08.2018 | Жилые дома, расположенные в населенных пунктах: п. Туртас; с. Горнослинкино (при наличии); с. Уват (при наличии); с. Алымка (при наличии); с. Красный Яр (при наличии) |
| Управляющая компания: муниципальное предприятие «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 19.08.2018 | Жилые дома, расположенные в населенных пунктах: п. Нагорный; с. Уват; с. Ивановка; с. Осинник; п. Першино |
| Управляющая компания: муниципальное предприятие «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 20.08.2018 | Жилые дома, расположенные в населенных пунктах: с. Демьянское; с. Солянка; п. Демьянка; п. Муген |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению и социальным объектам |
| МП «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 01.08.2018 | Сети и объекты водоснабжения, расположенные в населенных пунктах: п. Туртас; с. Горнослинкино; с. Уки |
| МП «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 02.08.2018 | Сети и объекты водоснабжения, расположенные в населенных пунктах: с. Ивановка; с. Осинник; п. Першино; д. Остров; п. Нагорный. Объекты утилизации и вывоза ТБО, расположенные в п. Першино, с. Ивановка |
| МП «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | 03.08.2018 | Сети и объекты водоснабжения, расположенные в населенных пунктах: с. Солянка; д. Ищик; с. Демьянское; с. Тугалово; п. Демьянка; п. Муген. Объекты утилизации и вывоза ТБО, расположенные в с. Демьянское |
| ООО «ТуртасСервис» | 18.08.2018 | Объекты вывоза ТБО и ЖБО, расположенные в п. Туртас, с. Горнослинкино, с. Уки |
| Организации, обслуживающие социальные объекты |
| Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района» | 09.08.2018 | Административные здания образовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах: с. Осинник; п. Першино; с. Солянка; с. Демьянское; с. Красный Яр; с. Алымка; с. Ивановка; с. Уват; п. Туртас; с. Горнослинкино; п. Демьянка; д. Тугалово; п. Муген |
| Автономное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района» | 10.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Уват; п. Нагорный |
| Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» | 11.08.2018 | Административные здания и спортивные сооружения, расположенные в населенных пунктах: п. Муген; с. Демьянское; с. Солянка; п. Першино; с. Уват |
| Автономное учреждение «Централизованная библиотечная система Уватского муниципального района» | 12.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Алымка; б) с. Красный Яр; с. Солянка; п. Першино; с. Осинник; п. Муген; п. Демьянка; с. Горнослинкино; п. Туртас; п. Нагорный; с. Ивановка; с. Уват |
| Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» | 15.08.2018 | Административные здания, расположенные в населенных пунктах: с. Алымка; с. Красный Яр; с. Солянка; п. Першино; с. Осинник; п. Муген; п. Демьянка; с. Демьянское; с. Горнослинкино; п. Туртас; п. Нагорный; с. Ивановка; с. Уват |
| ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват) | 17.08.2018 | Больницы и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в следующих населенных пунктах: с. Уват; п. Туртас; с. Красный Яр; п. Нагорный; с. Демьянское; с. Уки; с. Горнослинкино; п. Муген; п. Демьянка |

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам и выдается Комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов составляют:

а) не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,

б) не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные, указанные выше, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной выше, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Программу подготовил:

Главный Инженер МКУ «Дирекция по управлению муниципальным

хозяйством Уватского муниципального района»:  				 ____________________________/В.Н. Амышев/

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

Акт проверки готовности оборудования и/или (выбрать нужное) тепловых сетей к выполнению показателей графика тепловых нагрузок

Организация: _____________________________________________

Система теплоснабжения: __________(нас. пункт), котельная, расположенная по адресу: _________, ул. ___________, ____.

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 2 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведены испытания следующего оборудования и/или тепловых сетей на предмет готовности к выполнению тепловых нагрузок, указанных в Графике тепловых нагрузок на отопительный период 20__/20__ годов, утвержденном __.__.20__ директором _______________:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей теплоснабжения | Технические характеристики | Характеристика тепловых нагрузок | Показатели работы оборудования / сетей теплоснабжения | Оценка готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный _______(марка), сер. №____ | Q=_____ МВт, Pmax= __МПа, tтеплонос.= __-__°C | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | Q=____Гкал/ч; На входе: P=____МПа tтеплонос.=___ °C На выходе: P=____МПа tтеплонос.=___ °C | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | Оборудование / сети должны быть испытаны в минимум четырех эксплуатационных режимах (min, max, 2 средн. значения нагрузки по графику нагрузок) |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа |  |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа |  |  |
| 2 | Насос циркуляционный _______(марка) сер. №_____ | Мощностьmax= =__кВт; Напор=___м, Поизводит-ть= =___м3/ч. | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. |  |
| 3 | Насос подпиточный | Мощностьmax= =__кВт; Напор=___м, Поизводит-ть= =___м3/ч. | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, | P=____МПа, Поизводит-ть= =___м3/ч. |  |
| 4 | Затвор гидравлический _______(марка) сер.№______ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлен по адресу:___________________ | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | (Не) обеспечивает полное перекрытие / открытие потока теплоносителя | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | ______________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | ____________ |  |
| 5 | Задвижка гидравлическая _______(марка) сер.№______ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлена по адресу:___________________ | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | (Не) обеспечивает полное перекрытие / открытие потока теплоносителя | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
| 6 | Трубопровод теплоснабжения, расположенный по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | (Не) Обеспечивает герметичность теплоносителя, tповерхности изоляции трубопровода=___°C | готов / не готов |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа | _____________ |  |
| Проверить и указать в настоящем акте отдельной строкой необходимо каждый экземпляр следующего оборудования, эксплуатирующегося в отопительный период: - водогрейные котлы, - насосы, - затворы, - задвижки, - участки трубопроводов |

Проверку готовности выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                       (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                       (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                       (подпись)                    (расшифровка)

М.П.

Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ГРАФИК

тепловых нагрузок

на котельной, расположенной по адресу: __________________ /

на сетях теплоснабжения, расположенных по адресу:______________

(выбрать нужное)

Организация:__________________________________

| Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя, °С | Давление в системе теплоснабжения, МПа |
| --- | --- | --- |
| +7 | ____ | ____ |
| +6 | ____ | ____ |
| … | … | … |
| -38 | ____ | ____ |
| -39 | ____ | ____ |
| -40 | ____ | ____ |
| … | … | … |
| -53 | ____ | ____ |
| -54 | ____ | ____ |
| -55 | ____ | ____ |

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

Акт проверки оборудования и/или (выбрать нужное) тепловых сетей

на соответствие критериев надежности техническим регламентам

Организация: _____________________________________________

Система теплоснабжения: __________(нас. пункт), котельная, расположенная по адресу: _________, ул. ___________, ____.

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 2 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведена проверка следующего оборудования и/или тепловых сетей на предмет соответствия критериев надежности указанным в технических регламентах проверяемого оборудования и/или тепловых сетей:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей теплоснабжения | Технические характеристики | Критерии надежности технического регламента | Показатели критериев надежности оборудования / сетей | Оценка соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный _______(марка), сер. №____ | Q=_____ МВт, Pmax= __МПа, tтеплонос.= __-__°C | Соответствие требованиям, указанным в Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации водогрейного котла _______________ (указать наименование эксплуатационного документа: паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации, технические условия и т.п.) | Выполнено / не выполнено |  |
| 2 | Насос циркуляционный _______(марка) сер. №_____ | Мощностьmax= =__кВт; Напор=___м, Поизводит-ть= =___м3/ч. | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
|  | Затвор(ы) гидравлический(е) _______(марка) сер.№_____, №_______, №__________ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлен(ы) по адресу:___________________ | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
|  | Задвижка(и) гидравлическая (ие) _______(марка) сер.№______, №_____, №_____, №_____ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлена по адресу:___________________ | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
|  | Трубопровод(ы) теплоснабжения, расположенный(ые) по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
| Проверить и указать в настоящем акте отдельной строкой необходимо каждый экземпляр следующего оборудования, эксплуатирующегося в отопительный период: - водогрейные котлы, - насосы, Остальное оборудование и трубопроводы допускается указывать группами, имеющими одинаковые технические характеристики (Ø, Pmax) |

Проверку соответствия выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                     (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                     (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

Общий нормативный запас

топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года

отопительных (производственно-отопительных) котельных

_____________________________________________________

(наименование организации)

На отопительный период 20__ / 20__ годов

| Вид топлива | Нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т. | Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Разработал:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                           (расшифровка)

Приложение № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

АКТ

освидетельствования запасов топлива

на __.__.20__

_____________________________________________________

(наименование организации)

Подготовленных для работы в отопительный период 20__ / 20__ годов

| Вид топлива | Нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т. | Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная, расположенная по адресу: _______________________________ |
| Котельная, расположенная по адресу: _______________________________ |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Освидетельствование выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                           (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                          (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                      (подпись)                            (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 6 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

АКТ

готовности к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

________________ службы

Организации: ________________________

В ходе проверки, выполненной __.__.20__ проверено выполнение следующих требований ___________ службой:

- Укомплектованность службы персоналом в соответствии с порядком организации;

- Знание порядка и требований к выполнению должностных обязанностей персоналом, входящим в состав службы;

- Обеспеченность персонала службы средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- Обеспеченность персонала службы спецодеждой;

- Обеспеченность персонала службы инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- Обеспеченность персонала службы нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- Обеспеченность персонала службы первичными средствами пожаротушения.

Оценка выполнения требований: __________________________

(удовлетворительно, хорошо, отлично)

Решение о готовности службы: ___________ служба __________________

ГОТОВА / НЕ ГОТОВА к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов

Проверку готовности выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                               (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                               (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                               (подпись)                    (расшифровка)

Приложение № 7 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

АКТ

проведения наладки сетей теплоснабжения

Организация: _____________________________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 6 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведена наладка сетей теплоснабжения:

| № п/п | Наименование сетей теплоснабжения | Технические характеристики | Характеристика тепловых нагрузок в отопительный период / сведения о достаточности тепловой энергии | Выполненные работы по наладке сетей теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения: ___________, котельная, расположенная по адресу: ____________________________ (адрес котельной указывается при наличии в населенном пункте нескольких котельных) |
| 1 | Трубопровод теплоснабжения, расположенный по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | tтеплонос.=__-_ °C, P=__-__МПа. В ходе отопительного периода были выявлены: - избыточность тепловой энергии у потребителя, расположенного по адресу: __________; - падение давления теплоносителя на участке ___, - понижение температуры теплоносителя на выходе из участка | Проверены: Целостность и герметичность трубопровода; Целостность и соответствие характеристик изоляционного слоя трубопровода требованиям для данного вида трубопровода; Отсутствие несанкционированных подключений потребителей. Выполнены следующие работы: На участке трубопровода, расположенном по адресу: _________ установлен конфузор Ø___ для уменьшения количества тепловой энергии, поступающей к потребителю, расположенному по адресу: _______; На участке трубопровода, расположенном по адресу: _________ установлена шайба Ø___ для уменьшения понижения температуры теплоносителя на участке ___________; На участке трубопровода, расположенном по адресу: _________ установлен дополнительный насос для повышения давления теплоносителя на участке |
| 2 | Трубопровод(ы) теплоснабжения, расположенный (е) по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | tтеплонос.=__-_ °C, P=__-__МПа. В ходе отопительного периода нарушения и замечания не были выявлены | Проверены: Целостность и герметичность трубопровода; Целостность и соответствие характеристик изоляционного слоя трубопровода требованиям для данного вида трубопровода; Отсутствие несанкционированных подключений потребителей. |
| 23 | Трубопровод(ы) теплоснабжения, расположенный (е) по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | tтеплонос.=__-_ °C, P=__-__МПа. В ходе отопительного периода нарушения и замечания не были выявлены | Проверены: Целостность и герметичность трубопровода; Целостность и соответствие характеристик изоляционного слоя трубопровода требованиям для данного вида трубопровода; Отсутствие несанкционированных подключений потребителей. |
| Проверить и указать в настоящем акте отдельной строкой необходимо каждый участок трубопровода, на котором выполнялись работы по наладке режимов теплоснабжения. Участки трубопроводов, на которых в ходе отопительного периода и выполненных проверок замечания и нарушения не были выявлены, допускается указывать группами, комплектуемыми по диаметрам и гидравлическим режимам эксплуатации |

Проверку выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                      (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                       (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 8 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

АКТ

Проверки готовности узла учета тепловой энергии

К отопительному периоду 20__ / 20__ годам

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 7 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и пункта 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (далее по тексту – Правила учета тепловой энергии) проведена проверка узла учета тепловой энергии, расположенного по адресу: ______________________________________, эксплуатируемого организацией: ___________________________________.

Проверены следующие обязательные требования:

| № п/п | Наименование требования | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие пломб изготовителя или ремонтного предприятия и поверителя, паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских клейм | Имеются пломбы изготовителя / ремонтного предприятия / поверителя, паспорта на оборудование, свидетельства/о о поверке, заводские клейма |
| 2 | соответствие заводских номеров средств измерений номерам, указанным в их паспортах | Заводские номера соответствуют |
| 3 | соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения | Диапазон измерения параметров соответствует температурному графику, гидравлическому режиму работы и значениям показателей, указанным в договорах на предоставление услуги теплоснабжения |
| 4 | качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям технической и проектной документации, Правилам учета тепловой энергии | Монтаж произведен в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии и Правилами учета тепловой энергии, нарушения и замечания к качеству монтажа средств измерений и линий связи отсутствуют |
| 5 | соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета | Характеристики средств измерений, перечисленные ниже, соответствуют характеристикам, указанным в паспортных данных оборудования (габаритные размеры, масса, единицы измерения, шаг и точность измерений, …) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Узел учета тепловой энергии, расположенный по адресу:

____________________________

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

Проверку узла учета выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 9 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

установки узлов учета тепловой энергии

на объектах теплоснабжения ______________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Дата установки узла учета тепловой энергии | Дата ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, расположенная по адресу: _____________ | 3 кв. 2014 года | 3 кв. 2014 года |
| … | … | … | … |

План подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

Приложение № 10 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

АКТ

проверки готовности системы обеспечения качества теплоносителя

к отопительному периоду 20__ / 20__ годам

Организация: _________________________________

Система теплоснабжения: _________.

Котельная, расположенная по адресу: ___________________ (указывается в случае наличия в указанном населенном пункте нескольких котельных)

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 8 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверена готовность системы обеспечения качества теплоносителя:

Система обеспечения качества теплоносителя состоит из следующих элементов:

- Фильтр механической очистки подпитываемой воды ______________ сер.№ _________, введен в эксплуатацию: _______________;

- Установка водно-химической подготовки теплоносителя ____________, сер.№___________, введена в эксплуатацию__________;

- Реагент, используемый для обеспечения водно-химической подготовки: _______________.

| № п/п | Наименование элемента системы | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр механической очистки подпитываемой воды | Фильтр не имеет механических повреждений, нормативный срок эксплуатации - до____________ |
| 2 | Установка водно-химической подготовки теплоносителя ____________, сер.№_________ | Установка не имеет механических повреждений; Техническая документация в составе: руководство по эксплуатации, паспорт имеется в наличии, серийный номер изделия соответствуют серийному номеру, указанному в технической документации; Система дозации реагента работает в автоматическом и ручном режимах, что соответствует технической документации на изделие; Концентрация реагента изменяется в зависимости от устанавливаемых режимов, что соответствует технической документации на изделие; |
| 3 | Реагент, используемый для обеспечения водно-химической подготовки __________________ | имеется в наличии: _____кг. / л. реагента. Имеется техническая документация на реагент: - сертификат качества; - технические условия. |
| … | … | … |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

система обеспечения качества теплоносителя системы теплоснабжения: __________________________________

ГОТОВА / НЕ ГОТОВА к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

Проверку готовности выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                     (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 11 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ

об оснащенности узлами учета тепловой энергии потребителей

_________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование потребителя | Наличие узла учета тепловой энергии | Планируемая дата установки (в случае отсутствия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «___________», расположенное по адресу: ______________ | нет | 4 кв. 2018 года |
| 2 | Жилой дом, расположенный по адресу: ________________ | есть | - |
| … | … | … | … |
| Информация, указанная в столбце 4, является предварительной, получена от потребителя тепловой энергии |

Исполнитель: ___________________ _________________________ /__________/

(должность)                                                                  (подпись)                                      (расшифровка)

Приложение № 12 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

АКТ

готовности системы приема и разгрузки топлива,

топливоприготовления и топливоподачи

к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

организация: ______________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 11 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверена готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи:

Система состоит из следующих элементов:

- Емкость для топлива: нефть, объемом: __м3, изготовлена и введена в эксплуатацию: ____________.

- Трубопровод транспортировки топлива: нефть, диаметром: __мм, толщина стенки: ___мм, протяженность: ___м, материал:___, срок эксплуатации: ____.

- Насос перекачки топлива: нефть, мощность: ____кВт, производительность: ___м3/ч, сер.№ ___, введен в эксплуатацию:____.

- Фильтр механической очистки топлива: нефть ______________ сер.№ _________, введен в эксплуатацию: _______________;

- Кран шаровый диаметром: ___мм, _____, материал: _____, максимальное рабочее давление: ___МПа;

- Задвижка / затвор диаметром: ___мм, ____, материал: _____, максимальное рабочее давление: ___МПа;

- Трубопровод газоснабжения диаметром: ___мм, протяженность: __м, материал:______, срок эксплуатации: ____.

- Узел учета природного газа ____________, сер.№___________, введена в эксплуатацию__________.

| № п/п | Наименование элемента системы | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для топлива: нефть, объемом: __м3, изготовлена и введена в эксплуатацию: ____________ | - емкость не имеет механических повреждений, -- при заполнении обеспечена герметичность, - внутренние поверхности очищены от остатков старого топлива, смол и пр. веществ, - приемное отверстие имеет крышку, плотно перекрывающую доступ внутрь емкости; - система отопления емкости исправна; - возможность использования емкости для эксплуатации в отопительный период обеспечена |
| 2 | Трубопровод транспортировки топлива: нефть, диаметром: __мм, толщина стенки: ___мм, протяженность: ___м, материал:___, срок эксплуатации: ____. | - механических повреждений трубопровода не обнаружено; - изоляция выполнена совместно с трубопроводом отопления емкости, повреждений не выявлено; - трубопровод испытан на герметичность: протечки не выявлены |
| 3 | Насос перекачки топлива: нефть, мощность: ____кВт, производительность: ___м3/ч, сер. № ___, введен в эксплуатацию:____. | - механических повреждений не обнаружено; - техническая документация в составе: Паспорт; Руководство по эксплуатации. имеется в наличии, серийный номер изделия соответствует серийному номеру, указанному в документации; - изоляция токоподводящего кабеля не имеет «оплавлений» и следов перегрева; - работоспособность проверена пробным пуском: замечаний и нарушений в работе насоса не выявлено (уровень вибраций, производительность, напор, мощность соответствуют техническим характеристикам насоса, указанным в эксплуатационной документации) |
| 4 | Фильтр механической очистки топлива: нефть ______________ сер. № _________, введен в эксплуатацию: _______________; | Фильтр не имеет механических повреждений, нормативный срок эксплуатации - до____________ |
| 5 | Кран шаровый диаметром: ___мм, _____, материал: _____, максимальное рабочее давление: ___МПа; | - механических повреждений не обнаружено; - техническая документация в составе: Паспорт. имеется в наличии, серийный номер изделия соответствует серийному номеру, указанному в паспорте; - обеспечивается полное перекрытие / открытие среды |
| 6 | Задвижка / затвор диаметром: ___мм, ____, материал: _____, максимальное рабочее давление: ___МПа; | - механических повреждений не обнаружено; - техническая документация в составе: Паспорт. имеется в наличии, серийный номер изделия соответствует серийному номеру, указанному в паспорте; - обеспечивается полное перекрытие / открытие среды |
| 7 | Трубопровод газоснабжения диаметром: ___мм, протяженность: __м, материал:______, срок эксплуатации: ____. | - механических повреждений трубопровода не обнаружено; - изоляция не предусмотрена и отсутствует; - трубопровод испытан на герметичность: протечки не выявлены |
| 8 | Узел учета природного газа ____________, сер. №___________, введена в эксплуатацию__________. | - имеется техническая документация на оборудование узла учета; - имеются пломбы изготовителя / ремонтного предприятия / поверителя, паспорта на оборудование, свидетельства/о о поверке, заводские клейма; - заводские номера оборудования соответствуют заводским номерам, указанным в паспортах; - диапазон измерения параметров соответствует диапазону возможного расхода газа, режиму работы и значениям показателей, указанным в договорах на предоставление услуги газоснабжения |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

система приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи системы теплоснабжения: ______________________

ГОТОВА / НЕ ГОТОВА к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

Проверку готовности выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 13 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ГРАФИК

ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей

______________________________

(наименование организации)

На отопительный период 20__ / 20__ годов

Система теплоснабжения: ______________________.

Котельная, расположенная по адресу: ________________________(заполняется в случае наличия в указанном населенном пункте нескольких котельных)

В соответствии с пунктом 105 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» необходимость введения аварийных отключений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Согласно Приложению № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями. К первой категории потребителей относятся здания организаций здравоохранения (больницы), образования (школы, детские сады), систем жизнеобеспечения населения (водозаборы, очистные сооружения).

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице, приведенной ниже;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Исходя из вышеперечисленных требований нормативной документации составлен следующий график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей:

| № п/п | Наименование потребителя | Средняя тепловая нагрузка, Гкал / час (расчетная либо по прибору учета) | Размер ограничения потребителя, % от необходимого количества тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер дефицита тепловой энергии, % от необходимого объема тепловой энергии |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

График подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

Приложение № 14 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

РАСЧЕТ

допустимого времени устранения

аварийных нарушений теплоснабжения  жилых домов

______________________________

(организация)

На отопительный период 20__ / 20__ годов

Система теплоснабжения: ______________________.

Котельная, расположенная по адресу: ________________________(заполняется в случае наличия в указанном населенном пункте нескольких котельных)

Согласно Приложению № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями. К первой категории потребителей относятся здания организаций здравоохранения (больницы), образования (школы, детские сады), систем жизнеобеспечения населения (водозаборы, очистные сооружения);

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице, приведенной ниже;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Согласно требованиям пункта 6.33 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 1.

Таблица 1

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t, °C |
| --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

В соответствии с Указаниями по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, утвержденными ПО «Роскоммунэнерго» 26.06.1989:

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведено ниже.

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 300-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать по следующей эмпирической формуле:

Zp=6•(1+(0.5+1.5l)d1,2)

Расчет времени, необходимого для восстановления поврежденного участка системы теплоснабжения представлен в Таблице 2

Таблица 2

| № участка | Наименование участка, его характеристика, адрес | Время, ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод выполнен из трубы в ППУ-изоляции, расположен по адресу:__________ D=___ м, L=__м. | Zp=6•(1+(0.5+1.5l)d1,2)= =6•(1+(0.5+1.5•__)__1,2)= =___ |
| … | … | … |

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведено в таблице 3:

Таблица 3

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице ниже.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них толщина утеплителя 12 см. | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 42 46 77 |
| Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инженера Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 32 40 51 |
| Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см. между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 - 40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые средние | 65-60 100-65 |
| Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3) |  | 25-14 |

В случае возникновения аварийной ситуации на участках системы теплоснабжения

| № участка, на котором произошла авария | Наименование объектов, теплоснабжение которых нарушено в результате аварии | Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, -30°С | Время падения температуры до критического уровня (+4°С), ч. | Время устранения аварии согласно Таблицы 2 | Допустимое время устранения аварии, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для выполнения расчета принимается начальная температура на начало аварии внутри помещений: Жилых / административных – +20°С Производственных / промышленных - +18°С |
| 1 | Жилой дом, расположенный по адресу:_____ | __ | __ | __ | ___ |  |

Расчет выполнил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                            (расшифровка)

Приложение № 15 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:

______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения

Уватского района

1. Общие сведения

  - Назначение и область применения.

1.1.1. Настоящий план устанавливает действия оперативного персонала, МП «Ивановское КП», МП «Демьянское КП», МП «Туртасское КП», при ликвидации аварий, влияющих на устойчивость (способность сохранения нагрузки и живучесть) тепловых установок и сетей теплоснабжения Уватского района, источником теплоснабжения которых являются муниципальные котельные, расположенные на территории района.

В плане указаны организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение аварий. В аварийных ситуациях, не указанных в плане, персонал должен действовать в соответствии с местными инструкциями и реальной обстановкой, проявляя необходимую инициативу и самостоятельность.

1.1.2. При ликвидации аварий действия персонала должны быть направлены на устранение опасности здоровью и жизни людей, предотвращение дальнейшего развития аварии, сохранение в работе оборудования, не затронутого аварией, восстановление теплоснабжения потребителей. После локализации аварии персонал должен выяснить состояние отключенного оборудования и принять меры к подготовке его к ремонту или включению в работу.

  - Общие указания оперативному персоналу и оперативно-выездной бригаде при ликвидации аварии:

    - Аварийной ситуацией является всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работе по заданному графику теплосети в целом или ее участков, сохранности оборудования, появления опасности для обслуживающего персонала и людей.

    - Каждый работник предприятий, участвующий в теплоснабжении потребителей, во время дежурства является лицом, ответственным за правильное обслуживание и безаварийную работу всего оборудования на порученном ему участке.

    - Важным условием оперативной и грамотной ликвидации аварийных ситуаций является сохранение персоналом спокойствия при изменении режима работы оборудования или возникновении неполадок, дисциплинированное и сознательное выполнение указаний, инструкций и распоряжений руководства, недопущение суеты, растерянности, вмешательства в работу посторонних лиц и нарушения единоначалия в смене.

1.2.4. При возникновении аварийной ситуации перед эксплуатационным персоналом стоят следующие задачи:

- в кратчайший срок локализовать и ликвидировать аварийную ситуацию, устранив причину аварии и опасность для людей и оборудования;

- сохранить оборудование в работе;

- при ликвидации аварии в электрической части оборудования в первую очередь должны быть приняты меры по обеспечению электропитания основных механизмов, влияющих на поддержания безопасных параметров теплосети и автоматических систем управления.

1.2.5. Все переключения на тепловых сетях в аварийных условиях производятся оперативным персоналом в соответствии с местными инструкциями при обязательном применении всех защитных средств и предварительным уведомлением руководителя предприятия, диспетчера котельной и тепловых сетей в ведомстве которых они находятся вне зависимости от места повреждения.

1.2.6. Распоряжения, отдаваемые оперативному персоналу, должны быть краткими и понятными. Отдающий и принимающий команду должен четко представлять порядок производства всех намеченных операций и допустимость их выполнения по состоянию схемы и режиму оборудования. Полученная команда должна быть повторена исполняющим ее лицом. Исполнению подлежат только те распоряжения, которые получены от непосредственного руководителя, лично известного лицу, получающему распоряжение.

1.2.7. В период ликвидации неполадок или аварии оперативный персонал должен записать в оперативный журнал и суточный рапорт все обстоятельства с указанием времени возникновения аварии или нарушения режима и времени проведения основных мероприятий.

1.3. Обязанности, порядок взаимодействия и функции оперативного персонала тепловых сетей и установок при локализации и ликвидации аварий:

1.3.1. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций в тепловых сетях и установках осуществляется оперативно-выездной бригадой (далее по тексту - ОВБ) и персоналом, находящимся на смене, под непосредственным руководством диспетчера.

1.3.2. Дежурный персонал всех ступеней и ОВБ при возникновении аварийной ситуации и ликвидации аварий обязаны:

- составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации и по внешним признакам;

- устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом проявляется необходимость;

- обеспечить нормальную работу основного и вспомогательного оборудования, оставшегося в работе;

- выяснить место, характер и объем повреждения и отключить поврежденное оборудование и поврежденный участок теплосети;

- доложить вышестоящему оперативному персоналу о происшедшей аварии и отключениях.

1.3.3. О возникновении аварии диспетчер тепловых сетей и установок немедленно уведомляет ЕДДС, руководство организации и всем службам района в соответствии с установленным приказом перечнем.

1.3.4. После определения места повреждения: диспетчер обязан сообщить потребителям, подключенным к этому участку об их отключении на время ликвидации аварии и предположительное время ликвидации аварии.

1.3.5. Отключившееся во время аварии оборудование следует ввести в работу немедленно после выяснения причины его отключения, диагностики работоспособности оборудования и устранения его неисправности (при обнаружении) по распоряжению вышестоящего оперативного персонала, а при отсутствии связи - самостоятельно, в соответствии с указаниями местных инструкций.

О каждой операции по ликвидации аварии следует докладывать вышестоящему оперативному персоналу, не дожидаясь опроса.

Аварийно-восстановительные бригады районов тепловых сетей и установок вызываются для выявления характера, места повреждения и ликвидации аварии по усмотрению диспетчера тепловых сетей или руководства организации смотря в чьей зоне ответственности находится аварийный участок.

1.3.6. При ликвидации аварийных ситуаций все распоряжения диспетчера должны выполняться немедленно, за исключением распоряжений, выполнение которых может представлять угрозу безопасности людей и сохранности оборудования.

1.3.7. В аварийной ситуации оперативно-выездная бригада и диспетчер обеспечивается первоочередной связью, в случае необходимости по требованию диспетчера тепловых сетей прерываются остальные переговоры. Лицам не из числа оперативного персонала использовать оперативно- диспетчерские каналы связи запрещается.

1.3.8. Диспетчер тепловых сетей во время ликвидации аварии должен постоянно находиться на диспетчерском пункте. Диспетчерский пункт становится главным пунктом по ликвидации аварийной ситуации.

1.3.9. Во время ликвидации аварии дежурный персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, должен оставаться на рабочих местах, принимая все меры по сохранению оборудования в работоспособном состоянии, а если это невозможно – произвести отключение оборудования, диагностировать причины выхода из строя, при возможности выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия. Уходя, дежурный персонал должен сообщить о своем местонахождении вышестоящему оперативному персоналу. Оставить рабочее место можно в следующих случаях:

- при явной опасности для жизни;

- для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

- для принятия мер по сохранению целостности оборудования;

- по распоряжению лица, руководящего ликвидацией аварии.

1.3.1 Персонал смены, на оборудовании которого режим не был нарушен, обязан усилить контроль за работой оборудования, внимательно следить за распоряжениями руководителя по ликвидации аварии и быть готовым к действиям в случае распространения аварии на его участок. При отсутствии связи необходимо руководствоваться настоящим Планом, указаниями должностной и эксплуатационной инструкций.

1.3.11. Персонал, не имеющий постоянного рабочего места (обходчики, дежурные слесаря, резервный персонал и др.), при возникновении аварии обязаны немедленно явиться в распоряжение непосредственного руководителя и, по его указанию, принять участие в ликвидации аварии.

1.3.12. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии запрещается, пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии. При аварии, которая требует длительного времени, для ее ликвидации допускается сдача смены по разрешению ответственного лица, руководящего ликвидацией аварии.

1.3.13. После ликвидации аварийной ситуации технический руководитель предприятия составляет сообщение об аварии по установленной форме, организует разбор аварии с персоналом, участвующим в ее ликвидации и другими лицами, необходимыми для выяснения причин аварии и определения мер по восстановлению нормального функционирования тепловых сетей.

1.3.14. Оперативный персонал, независимо от присутствия лиц административно-технического персонала, несет личную ответственность за мероприятия по локализации и ликвидации аварии, принятые им единолично. Оперативный персонал осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима, согласно настоящему Плану, местных инструкций.

1.3.15. Все оперативные переговоры с момента возникновения до ликвидации аварии должны быть записаны (на диктофон или другие аппаратные средства).

1.4. Права и обязанности руководящего технического персонала при ликвидации аварии:

1.4.1. Начальники и инженерно-технические работники служб, находящиеся на смене, во время локализации и ликвидации аварии, должны участвовать в ее ликвидации, оказывать помощь оперативному персоналу, включая оценку ситуации и принятие оптимального решения.

Запрещается подменять оперативный персонал и непосредственно вмешиваться в его действия, если ликвидация аварии ведется правильно.

1.4.2. Руководство предприятия, на котором произошла аварийная ситуация, имеет право отстранить от руководства ликвидацией аварии диспетчера, не справляющегося с ликвидацией аварии, приняв руководство ликвидацией аварии на себя или поручив его другому лицу. О замене необходимо сообщить вышестоящему руководству.

1.4.3. Лицо, принявшее руководство ликвидацией аварии на себя, независимо от должности принимает на себя все обязанности отстраненного от руководства лица и обязано оперативно подчиняться вышестоящему оперативному руководителю. Передача руководства ликвидацией аварии оформляется записью в оперативном журнале. Персонал, отстраненный от ликвидации аварии, обязан оставаться на своем рабочем месте и выполнять распоряжения и указания лица, принявшего на себя руководство ликвидацией аварии.

1.4.4. Во время ликвидации аварии на диспетчерском пункте имеют право находиться лишь лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии и лица из числа руководящего административно-технического персонала. Список утверждается главным инженером предприятия и вывешивается при входе в диспетчерский пункт.

2. Организации, ответственные за локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения Уватского района

| № п/п | Наименование организации ответственной зам локализацию и ликвидацию аварийной ситуации | Территория обслуживания | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час./мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Муниципальное предприятие «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | п. Першино с. Осинник п. Нагорный с. Ивановка с. Уват | с. Уват, ул. Механизаторов, д.15 8(34561)23-3-31 8(34561)23-4-85 | 30 минут |
| 3 | Муниципальное предприятие «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | с. Демьянское с. Солянка с. Тугалово д. Ищик п. Демьянка, п. Муген | с. Демьянское, ул. НПС, д. 24, 8(34561)27-7-46 8(34561)27-7-10 | 30 минут |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «ТуртасСервис» | п. Туртас с. Горнослинкино с. Уки | п. Туртас, ул. Ленина, д.25, 8(34561)25-3-09 | 30 минут |
| 5 | Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» | п. Туртас | п. Туртас, ул. Ленина,д. 25, 8(34561)25-2-33 8(34561)25-2-43 | 30 минут |

3. Действия оперативного персонала при возникновении аварийной ситуации

3.1. Общие положения

При возникновении аварийной ситуации руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, является диспетчер аварийно-диспетчерской службы (деле по тексту - АДС), на сетях которой зафиксирован сбой. Диспетчер несет личную ответственность за правильность принятых решений, последовательность действий и качество выполненных работ по локализации и ликвидации аварии.

Руководитель организации, обслуживающей теплосети на которых произошла авария, может отдать распоряжение о смене руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

3.2. Действия оперативного персонала при возникновении аварийной ситуации на сетях теплоснабжения

Для иллюстрации возможных аварийных ситуаций и указания последовательности действий при их возникновении рассмотрим универсальную схему участков и элементов сетей теплоснабжения Уватского района Тюменской области.

3.2.1. Потеря герметичности трубопровода на участке 1

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки на трубопроводах в котельной и задвижку А;

- При повышении давления в системе котельной выше предельно допустимого уровня отключить оборудование до окончания проведения ремонтных работ на аварийном участке;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 1 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к следующим участкам (2-10) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижки А и задвижек на трубопроводах в котельной;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели (в случае отключения оборудования котельной включить его и вывести на рабочие показатели);

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 1 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.2. Потеря герметичности трубопровода на участке 2

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки А и Б;

- При повышении давления в системе котельной выше предельно допустимого уровня отключить оборудование до окончания проведения ремонтных работ на аварийном участке;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 2 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (2-10) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек А и Б;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели (в случае отключения оборудования котельной включить его и вывести на рабочие показатели);

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 2 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.3. Потеря герметичности трубопровода на участке 3

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки Б, В, Е;

- При повышении давления в системе котельной выше предельно допустимого уровня отключить оборудование до окончания проведения ремонтных работ на аварийном участке;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 3 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (3-10) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек Б, В, Е;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели (в случае отключения оборудования котельной включить его и вывести на рабочие показатели);

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 3 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.4. Потеря герметичности трубопровода на участке 4

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки В, Г, Д;

- Продолжить работу первой ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 4 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (4-7) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек В, Г, Д;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 4 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.5. Потеря герметичности трубопровода на участке 5

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки В, Г, Д;

- Продолжить работу первой ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 5 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- Рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности установки дополнительных задвижек после разветвления трубопровода от участка 4 и перед входом к потребителю для сохранения теплоносителя в участках 4, 6, 7 и в системе потребителя во время проведения ремонтных работ на участке 5. В случае принятия решения о необходимости и целесообразности установки задвижки(ек) произвести работы по установке, испытаниям и перекрытию новой(ых) задвижки(ек).

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (4-7) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек В, Г, Д;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 5 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.6. Потеря герметичности трубопровода на участке 6

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки В, Г, Д;

- Продолжить работу первой ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 6 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- Рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности установки дополнительной задвижки после разветвления трубопровода от участка 4 для сохранения теплоносителя в участках 5, 7 во время проведения ремонтных работ на участке 6. В случае принятия решения о необходимости и целесообразности установки задвижки произвести работы по установке, испытаниям и перекрытию новой задвижки.

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (4-7) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек В, Г, Д;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 6 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.7. Потеря герметичности трубопровода на участке 7

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки В, Г, Д;

- Продолжить работу первой ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 7 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- Рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности установки дополнительной задвижек после разветвления перед участком 7 и перед входом к потребителю для сохранения теплоносителя в участках 4, 5, 6 и в системе потребителя во время проведения ремонтных работ на участке 7. В случае принятия решения о необходимости и целесообразности установки задвижки(ек) произвести работы по установке, испытаниям и перекрытию новой(ых) задвижки(ек).

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному и следующим участкам (4-7) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек В, Г, Д;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 7 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.8. Потеря герметичности трубопровода на участке 8

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки Е, Ж;

- Продолжить работу второй ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 8 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- Рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности установки дополнительных задвижек после разветвления перед участком 8 и перед входом к потребителям для сохранения теплоносителя в участке 10 и системах потребителей во время проведения ремонтных работ на участке 8. В случае принятия решения о необходимости и целесообразности установки задвижки(ек) произвести работы по установке, испытаниям и перекрытию новой(ых) задвижки(ек).

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному участку (8) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек Е, Ж;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 8 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.9. Потеря герметичности трубопровода на участке 9

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижку Ж;

- Продолжить работу второй ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 9 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителю, подключенному к аварийному участку (9) трубопровода об отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижку Ж;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 9 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.10. Потеря герметичности трубопровода на участке 10

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки Е, Ж;

- Продолжить работу второй ветви сетей теплоснабжения. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на участке 10 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- Рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности установки дополнительной задвижки после разветвления перед участком 10 для сохранения теплоносителя в участке 8 во время проведения ремонтных работ на участке 10. В случае принятия решения о необходимости и целесообразности установки задвижки произвести работы по установке, испытаниям и перекрытию новой задвижки.

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийному участку (10) трубопровода об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания нового участка трубопровода, а также участков примыкания к старому трубопроводу возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного участка, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек Е, Ж;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность трубопровода на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на участке 10 тепловых сетей ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.2.11. Потеря герметичности задвижки

Действия оперативного персонала:

- Составить общее представление о том, что случилось, по показаниям очевидцев (при наличии), показаниям приборов, сигнализации, телесигнализации, по внешним признакам;

- Перекрыть задвижки:

- при аварии на задвижке А: перекрыть задвижки на трубопроводах в котельной и задвижку Б;

- при аварии на задвижке Б: перекрыть задвижки А, В, Е;

- при аварии на задвижке В: перекрыть задвижки Б, Г, Д, Е;

- при аварии на задвижке Г: перекрыть задвижки В, Д;

- при аварии на задвижке Д: перекрыть задвижки В, Г;

- при аварии на задвижке Е: перекрыть задвижки Б, В, Ж;

- при аварии на задвижке Ж: перекрыть задвижки Е.

- При повышении давления в системе котельной выше предельно допустимого уровня отключить оборудование до окончания проведения ремонтных работ на аварийном участке. При аварии на задвижках В, Г, Д, Е, Ж продолжить работу ветви сетей теплоснабжения, не затронутой аварией. При необходимости произвести корректировку режима работы котельного оборудования для обеспечения потребителей теплоносителем требуемых характеристик;

- Укомплектовать аварийную бригаду трубопроводом необходимого типа (соответствие материала, диаметра и толщины стенок), комплектом инструментов, а также необходимой техникой (трактор, экскаватор) и направить на аварийный участок для проведения ремонтных работ;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации на задвижке ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Держать постоянную связь с аварийной бригадой для оперативного реагирования на развитие аварийной ситуации. При возникновении необходимости доукомплектовать бригаду необходимым оборудованием, техникой, человеческими ресурсами;

- После определения точного места аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к аварийным участкам об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После проведения ремонтных работ произвести испытания установленной или отремонтированной задвижки, а также участков примыкания к задвижке возможными способами, в случае получения отрицательных результатов испытаний произвести работы по ремонту (протяжка резьбовых соединений, проверка сварных швов) негерметичного соединения, при отсутствии возможности получения герметичного соединения повторно произвести ремонтные работы и перейти к выполнению пункта 9;

- При получении положительных результатов испытаний отремонтированного участка произвести открытие задвижек, перекрытых в соответствии с требованиями пункта 2;

- Выполнить мероприятия по наладке режима котельного оборудования для вывода его на рабочие показатели;

- Проверить герметичность задвижки и прилегающих трубопроводов на аварийном участке, качество выполненных работ;

- При отсутствии протечек и признании качества работ удовлетворительным (или выше) выполнить работы по восстановлению теплоизоляционных свойств покрытий задвижки и трубопроводов, сообщить руководителю аварийных работ об окончании проведения ремонта аварийного участка;

- Проверить поступление теплоносителя и его характеристики на входе к потребителям, расположенным после аварийного участка, при необходимости произвести наладку работы систем теплоснабжения потребителей, при отсутствии возможности настроить систему внести изменения в режим работы котельного оборудования;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на задвижке ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

    - Потеря герметичности тройника (разветвления)

В случае возникновения аварийной ситуации в результате потери герметичности тройника (разветвления) необходимо выполнить порядок действий, указанный для участка, подающего теплоноситель к тройнику (разветвлению).

3.3. Действия оперативного персонала при возникновении аварийной ситуации на газовой котельной

3.3.1. Нарушение целостности газопровода и другие неплотности в газопроводе после входной газовой задвижки

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу газа к котлам;

- Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов, закрыть кран на свечах безопасности;

- Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери);

- Закрыть доступ газо-воздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газо-воздушной смеси в топках котла и газоходах. (опустить шабера на газоходе);

- Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

- Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале;

- Не допускать посторонних лиц в котельную. При воспламенении газо-воздушной смеси вызвать пожарную команду по тел.01;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания работ, представления соответствующих технических документов работниками газового участка с разрешения комиссии, производившей расследование аварии.

3.3.2. Нарушение целостности газопровода и других неплотностей в газопроводе до входной задвижки

Действия оперативного персонала:

  - Прекратить подачу газа к котлам с помощью ПКВ в ГРУ;

  - Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов, открыть краны на свечах безопасности;

  - Закрыть задвижку на вводе вне котельной и все последующие задвижки по ходу газа до котлов, открыть кран продувочной свечи;

  - Интенсивно вентилировать помещение котельной (открыть окна, двери);

  - Закрыть доступ газо-воздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газо-воздушной смеси в топке или газоходах. Опустить шиберы на газоходах, выключить дымососы;

  - Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания, оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

  - Организовать дежурство у входа в котельную, не допускать в котельную посторонних лиц;

  - Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, в котором они находились после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей;

  - Не допускать применения огня;

  - При воспламенении газо-воздушной смеси вызвать пожарную команду по тел.01, принять меры по тушению пожара;

  - Время остановки котельной зарегистрировать в журнале;

  - Если произошел взрыв газо-воздушной смеси в топке котла или борове, оператор должен полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной. Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в котельной в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

  - После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

  - Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

  - Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией;

  - После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания ремонтных работ, представления соответствующей документации работниками газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование аварии.

3.3.3. Пожар в котельной или пожар вблизи котельной

Действия оперативного персонала:

  - Перекрыть подачу газа к котлам с помощью ПКH в ГРУ;

  - Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов, открыть краны на свечах безопасности и на продувочной свече;

  - Закрыть газовую задвижку № 1 на вводе и все последующие газовые задвижки;

  - Вызвать пожарную команду по тел. 01. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

  - Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты;

  - Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при необходимости вызвать скорую помощь по тел. 03;

  - После определения масштаба, класса, вида пожара и предварительного времени, необходимого для тушения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

  - Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

  - После устранения последствий пожара вызвать представителей газового участка для пуска и розжига котлов;

  - После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.3.4. Взрыв газо-воздушной смеси в котельной

Действия оперативного персонала:

- Полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной;

- Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. 03. Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в котельной в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей;

- Не допускать посторонних лиц в котельную;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования причин аварии;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации работникам газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование.

3.3.5. Прекращение подачи газа к горелкам (сработал ПКН в ГРУ, запали щечки задвижки)

Действия оперативного персонала:

- Нажать кнопку "СТОП" автоматики;

- Отключить горелки котлов, закрыв рабочие и контрольные запорные устройства, открыть краны свечи безопасности;

- Проверить наличие давления газа по водному манометру;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале;

- Выяснить причину погасания горелок, организовать работы по устранению причины. После устранения причины погасания горелок произвести пуск газа, выполнить розжиг котла в соответствии с требованиями Правил эксплуатации котельного оборудования. Сделать запись в оперативном журнале.

Если оперативный персонал не может установить и устранить причину аварии, необходимо вызвать представителей АДС газового участка по тел. 04;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.3.6. Разрушение строительных конструкций

Действия оперативного персонала:

- Отключить котельную от газоснабжения закрыв в ГРУ задвижку;

- В случае необходимости оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь по тел. 03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Организовать дежурство у входа в здание, не допускать посторонних лиц в помещение котельной;

- Сохранить обстановку и оборудование в том состоянии, которое было после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Организовать работы по устранению последствий аварии, после расследования обстоятельств аварии комиссией;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации работниками газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование.

3.3.7. Поступление угарного газа в помещение цеха

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу газа к горелкам котлов с помощью ПКВ в ГРУ;

- Закрыть рабочие и контрольные запорные устройства котлов, открыть краны на свечах безопасности и краны продувочной свечи;

- Закрыть газовую задвижку на вводе и все последующие газовые задвижки;

- Интенсивно вентилировать помещение котельной, открыть окна и двери;

- Оказать доврачебную помощь, выйти на улицу или смежное проветриваемое помещение. Понюхать нашатырного спирта и потереть им виски. Выпить крепкого чая или кофе. Если улучшение состояния не наступает, то вызвать скорую помощь по тел. 03;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Выяснить причины попадания угарного газа в помещение котельной, устранить неисправности. Если оперативный персонал не может установить и устранить причину аварии, необходимо вызвать представителей АДС газового участка по тел. 04;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После устранения неисправностей произвести пуск газа и розжиг горелки котлов в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Произвести запись в оперативном журнале;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.3.8. Отключение электричества в здании котельной

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу газа к горелкам котлов с помощью ПКВ в ГРУ;

- Закрыть рабочие и контрольные запорные устройства котлов, закрыть краны на свечах безопасности и краны продувочной свечи;

- Закрыть газовую задвижку на вводе и все последующие газовые задвижки;

- Подключить оборудование к резервному источнику электроснабжения – бензиновому (дизельному) генератору;

- Уведомить оператора электроснабжающей организации об отсутствии электроснабжения в котельной и необходимости принятия неотложных мер по восстановлению электроснабжения. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Произвести пуск газа и розжиг горелки котлов от резервного источника электроснабжения в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Произвести запись в оперативном журнале;

- Держать периодическую связь с оператором электроснабжающей организации для планирования работы котельного оборудования и контроля достаточности запасов топлива резервного источника электроснабжения;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После окончания работ по восстановлению электроснабжения от основной сети выполнить операции подпунктов 1-3 пункта 3.3.8, подключить оборудование к основной сети электроснабжения. Произвести пуск газа и розжиг горелки котлов от основной сети электроснабжения в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Произвести запись в оперативном журнале;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.3.9. Неисправность насоса подачи теплоносителя

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу газа к горелкам котлов с помощью ПКВ в ГРУ;

- Закрыть рабочие и контрольные запорные устройства котлов, закрыть краны на свечах безопасности и краны продувочной свечи;

- Закрыть газовую задвижку на вводе и все последующие газовые задвижки;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации в АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Подключить оборудование к резервному насосу;

- Произвести пуск газа и розжиг горелки котлов от резервного насоса в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Выполнить запись в оперативном журнале;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Произвести работы по восстановлению работоспособности неисправного насоса или его замене. Отремонтированный или замененный насос становится резервным;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной АДС газового участка по тел. 04, ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.4. Действия оперативного персонала при возникновении аварийной ситуации на нефтяных и угольных котельных

3.4.1. Нарушение целостности нефтепровода и другие неплотности в нефтепроводе

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу нефти к котлам;

- Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов, закрыть кран на свечах безопасности;

- Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

- Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале;

- Не допускать посторонних лиц в котельную. При возникновении пожара вызвать пожарную команду по тел.01;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности котельной, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания ремонтных работ, представления соответствующих технических документов и получения разрешения комиссии, производившей расследование аварии.

3.4.2. Пожар в котельной или пожар вблизи котельной

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу топлива к горелкам котлов (подачу топлива в камеру горения). Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов. Произвести остановку котельного оборудования;

- Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов, открыть краны на свечах безопасности и на продувочной свече;

- Закрыть все задвижки;

- Вызвать пожарную команду по тел. 01. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты;

- Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при необходимости вызвать скорую помощь по тел. 03;

- После определения масштаба, класса, вида пожара и предварительного времени, необходимого для тушения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После устранения последствий пожара вызвать представителей инженерно-технического персонала эксплуатирующей организации для пуска и розжига котлов;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.4.3. Прекращение подачи нефти к горелкам

Действия оперативного персонала:

- Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов. Произвести остановку котельного оборудования;

- Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Проверить наличие давления нефти по водному манометру;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале;

- Выяснить причину погасания горелок, организовать работы по устранению причины. После устранения причины погасания горелок произвести пуск нефти, выполнить розжиг котла(ов) в соответствии с требованиями Правил эксплуатации котельного оборудования. Сделать запись в оперативном журнале.

Если оперативный персонал не может установить и устранить причину аварии, необходимо вызвать инженерно-технический персонал эксплуатирующей организации;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности котельной, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.4.4. Разрушение строительных конструкций

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу топлива к горелкам котлов (подачу топлива в камеру горения). Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов. Произвести остановку котельного оборудования;

- В случае необходимости оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь по тел. 03. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Организовать дежурство у входа в здание, не допускать посторонних лиц в помещение котельной;

- Сохранить обстановку и оборудование в том состоянии, которое было после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей;

- После определения точных обстоятельств аварии, видов и объемов ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы газоснабжения, сообщить потребителям, подключенным к сетям теплоснабжения аварийной котельной об их отключении на время ликвидации аварии, сообщить предварительное время ликвидации аварии;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Организовать работы по устранению последствий аварии, после расследования обстоятельств аварии комиссией;

- После окончания работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, его проверке и выводе на рабочий режим сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

ВHИМАHИЕ!

Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации и получения разрешения комиссии, производившей расследование.

3.4.5. Отключение электричества в здании котельной

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу топлива к горелкам котлов (подачу топлива в камеру горения). Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов. Произвести остановку котельного оборудования;

- Подключить оборудование к резервному источнику электроснабжения – бензиновому (дизельному) генератору;

- Уведомить оператора электроснабжающей организации об отсутствии электроснабжения в котельной и необходимости принятия неотложных мер по восстановлению электроснабжения. Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Произвести пуск топлива и розжиг горелки(ок) котлов (розжиг котла) от резервного источника электроснабжения в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Произвести запись в оперативном журнале;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Держать периодическую связь с оператором электроснабжающей организации для планирования работы котельного оборудования и контроля достаточности запасов топлива резервного источника электроснабжения;

- После окончания работ по восстановлению электроснабжения от основной сети выполнить операции подпунктов 1-3 пункта 3.4.5, подключить оборудование к основной сети электроснабжения. Произвести пуск топлива и розжиг горелки(ок) котлов от основной сети электроснабжения в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Произвести запись в оперативном журнале;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

3.4.6. Неисправность насоса подачи теплоносителя

Действия оперативного персонала:

- Прекратить подачу топлива к горелкам котлов (подачу топлива в камеру горения). Закрыть рабочие, контрольные запорные устройства котлов. Произвести остановку котельного оборудования;

- Сообщить о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем;

- Подключить оборудование к резервному насосу;

- Произвести пуск и розжиг горелки котлов (розжиг котла) от резервного насоса в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации котельного оборудования". Выполнить запись в оперативном журнале;

- Докладывать о всех изменениях ситуации вышестоящему оперативному персоналу, руководству организации;

- Произвести работы по восстановлению работоспособности неисправного насоса или его замене. Отремонтированный или замененный насос становится резервным;

- Сообщить об устранении аварийной ситуации на котельной ЕДДС, руководству организации и всем службам района в соответствии с установленным перечнем.

План разработал:

Главный Инженер МКУ «Дирекция по

управлению муниципальным хозяйством

Уватского муниципального района» ____________________/В.Н. Амышев/

Приложение № 16 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов

организации: __________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный Ф.И.О.), телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |
| Техническое освидетельствование и диагностика оборудования |
| 1 | Оборудование котельной, расположенной по адресу: _____________ | __.__.2018 | __.__.2018 |  |
| 2 | Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: ______________ | __.__.2018 | __.__.2018 |  |
| … |  | … |  |  |
| Ремонтные работы |
| 1 | Замена циркуляционного насоса _______________ на котельной, расположенной по адресу: _____________ | __.__.2018 | __.__.2018 |  |
| 2 | Замена трубопровода теплоснабжения Ø___мм. в ___изоляции, протяженность ____м. в однотрубном исполнении, расположенного по адресу: ______________ | __.__.2018 | __.__.2018 |  |

План подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

Приложение № 17 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

ОТЧЕТ

О подготовке к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов

организации: __________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование и диагностика оборудования |
| 1 | Оборудование котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2014 | __.__.2014 |
| 2 | Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: ______________ | до __.__.2014 | __.__.2014 |
| … | … |  |  |
| Ремонтные работы |
| 1 | Замена циркуляционного насоса _______________ на котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2014 | __.__.2014 |
| 2 | Замена трубопровода теплоснабжения Ø___мм. в ___изоляции, протяженность ____м. в однотрубном исполнении, расположенного по адресу: ______________ | до __.__.2014 | __.__.2014 |
| … | … | … | … |

Отчет подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 18 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

СХЕМА

сетей теплоснабжения

в районе балансового разграничения

теплоснабжающей / теплосетевой организации: __________________ и

потребителя тепловой энергии: __________________________

| Руководитель теплоснабжающей / теплосетевой организации: Директор ______________ __________________/__________/ «___» ____________ 20___ года М.П. | Руководитель организации – потребителя тепловой энергии: Директор ______________ __________________/__________/ «___» ____________ 20___ года М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 19 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки работоспособности автоматических регуляторов

системы теплосанабжения: _____________________

эксплуатируемой организацией: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 14 пункта 13 части III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» выполнена проверка следующих автоматических регуляторов:

| № п/п | Наименование автоматического регулятора, место установки | Техническая характеристика | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический регулятор ___________, установлен по адресу: ________________ | Сер. №______, _____________, _____________ | - механические повреждения отсутствуют; - имеется техническая документация (__________); - серийный номер соответствует серийному номеру, указанному в паспорте; - работоспособность проверена ____________________ |
| … | … | … | … |

Проверку выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                   (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 20 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения

Потребителя тепловой энергии: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 1 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» выполнена проверка следующих сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения потребителя тепловой энергии:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей / энергоустановки | Техническая характеристика | Нарушения | Мероприятия, необходимые для устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 21 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки устранения выявленных нарушений,

выявленных в ходе проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения __.__.20__

Потребителя тепловой энергии: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 1 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» выполнена устранения следующих нарушений:

| № п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия, необходимые для устранения нарушений | Сведения о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Выполнено / не выполнено |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                  (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 22 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проведения промывки сетей теплоснабжения, оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

потребителя тепловой энергии: _______________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 2 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» выполнена промывка следующих элементов:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей / установок | Технические характеристики | Характеристика промывной среды (состав, объем, давление) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод теплоснабжения, расположенный по адресу:______ | Ø____мм, толщина стенки:_____. Протяженность: ___м. Изоляция:______ В эксплуатации с ____г. Нормативный срок эксплуатации: _____ | Состав промывной среды: 90% - вода; 10% - реагент ______. Объем промывной воды составил: ____м3 Давление: ____МПА |
| … | … | … | … |
| 2 | Радиатор отопления, расположенный __________ | Модель:_______, теплопроводность:____Вт, В эксплуатации с ____г. Нормативный срок эксплуатации: _____ | Состав промывной среды: 90% - вода; 10% - реагент ______. Объем промывной воды составил: ____м3 Давление: ____МПА |
| … | … | … | … |

В ходе промывки использовано следующее оборудование и материалы:

- установка промывки _____________, технические характеристики: ___________________________________________________________;

- реагент _______;

Промывку выполнили:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Во время промывки присутствовал(и) Представитель(и) теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                      (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 23 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

РЕЖИМНАЯ КАРТА

эксплуатационных режимов

потребителя тепловой энергии: _________________________

система теплоснабжения расположена по адресу: _____________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 3 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» разработана следующая режимная карта:

Схема системы теплоснабжения представлена ниже:

Для регулирования эксплуатационных режимов системы теплоснабжения установлено оборудование, указанное в схеме системы теплоснабжения.

| Степень открытия регулирующего оборудования, указанного в схеме системы теплоснабжения (0 – закрыто, 0,5 – открыто на половину, 1 - открыто) |
| --- |
| Условное обозначение регулирующего оборудование (в соответствии со схемой) | Температура наружного воздуха, °С |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечание: цель регулирования эксплуатационного режима системы теплоснабжения – достижение комфортной температуры в отапливаемых помещениях при минимальных затратах тепловой энергии. В случае понижения температуры во время эксплуатации системы теплоснабжения внутри помещений ниже необходимого уровня допускается изменение показателей, указанных в таблице. При этом должно быть произведено обследование системы теплоснабжения на предмет выявления дефектов и нарушений, которые привели к изменению эксплуатационного режима |

Режимную карту разработал:

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Приложение № 24 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

мероприятий по установке регулирующих устройств и запорной арматуры на сетях и оборудовании теплоснабжения

потребителя тепловой энергии: _________________________

система теплоснабжения расположена по адресу: _____________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

План разработал:

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Приложение № 25 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

подготовки к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов

потребителя тепловой энергии: __________________

система теплоснабжения расположена по адресу: _____________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование и диагностика оборудования |
| 1 | Оборудование котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2018 |
| 2 | Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: ______________ | до __.__.2018 |
| … | … |  |
| Ремонтные работы |
| 1 | Замена циркуляционного насоса _______________ на котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2018 |
| 2 | Замена трубопровода теплоснабжения Ø___мм. в ___изоляции, протяженность ____м. в однотрубном исполнении, расположенного по адресу: ______________ | до __.__.2018 |

План подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                          (подпись)                    (расшифровка)

Приложение № 26 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

ОТЧЕТ

о подготовке к работе в отопительный период 20__ / 20__ годов

потребителя тепловой энергии: __________________

система теплоснабжения расположена по адресу: _____________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование и диагностика оборудования |
| 1 | Оборудование котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2018 | __.__.2018 |
| 2 | Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: ______________ | до __.__.2018 | __.__.2018 |
| … | … |  |  |
| Ремонтные работы |
| 1 | Замена циркуляционного насоса _______________ на котельной, расположенной по адресу: _____________ | до __.__.2018 | __.__.2018 |
| 2 | Замена трубопровода теплоснабжения Ø___мм. в ___изоляции, протяженность ____м. в однотрубном исполнении, расположенного по адресу: ______________ | до __.__.2018 | __.__.2018 |
| … | … | … | … |

Отчет подготовил:

______________________ ___________ /___________________/

(должность)                                         (подпись)                    (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 27 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки состояния утепления зданий и тепловых пунктов

Потребителя тепловой энергии: __________________________

система теплоснабжения расположена по адресу: _____________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 6 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» выполнена проверка состояния утепления зданий и тепловых пунктов:

| № п/п | Наименование и адрес здания | Техническая характеристика | Нарушения | Мероприятия, необходимые для устранения нарушений и сроки их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 28 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки готовности узла учета тепловой энергии

К отопительному периоду 20__ / 20__ годам

Потребителя тепловой энергии: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 8 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и пункта 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (далее по тексту – Правила учета тепловой энергии) проведена проверка узла учета тепловой энергии, расположенного по адресу: ______________________________________, эксплуатируемого организацией: ___________________________________.

Проверены следующие обязательные требования:

| № п/п | Наименование требования | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие пломб изготовителя или ремонтного предприятия и поверителя, паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских клейм | Имеются пломбы изготовителя / ремонтного предприятия / поверителя, паспорта на оборудование, свидетельства/о о поверке, заводские клейма |
| 2 | соответствие заводских номеров средств измерений номерам, указанным в их паспортах | Заводские номера соответствуют |
| 3 | соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения | Диапазон измерения параметров соответствует температурному графику, гидравлическому режиму работы и значениям показателей, указанным в договорах на предоставление услуги теплоснабжения |
| 4 | качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям технической и проектной документации, Правилам учета тепловой энергии | Монтаж произведен в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии и Правилами учета тепловой энергии, нарушения и замечания к качеству монтажа средств измерений и линий связи отсутствуют |
| 6 | соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета | Характеристики средств измерений, перечисленные ниже, соответствуют характеристикам, указанным в паспортных данных оборудования (габаритные размеры, масса, единицы измерения, шаг и точность измерений, …) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Узел учета тепловой энергии, расположенный по адресу: ______________________

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к отопительному периоду 20__ / 20__ годов

Проверку узла учета выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                              (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 29 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ______________

__________________/__________/

«___» ____________ 20___ года

ПЛАН

установки узлов учета тепловой энергии

на объектах теплоснабжения ______________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Дата установки узла учета тепловой энергии | Дата ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, расположенная по адресу: _____________ | 3 кв. 2018 года | 3 кв. 2018 года |
| … | … | … | … |

План разработал:

______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                       (подпись)                                (расшифровка)

Приложение № 30 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки готовности защиты системы теплопотребления

к отопительному периоду 20__ / 20__ годам

Потребителя тепловой энергии: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 9 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверена защита системы теплопотребления:

| № п/п | Наименование элемента защиты системы теплоснабжения, его технические характеристики | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный, установленный ____________, диаметром _____мм, расчетное давление ____ |  |
| 2 | Затвор дисковый |  |
| … | … | … |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                              (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                 (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 31 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения

на плотность и прочность

Потребителя тепловой энергии: __________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 16 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверена проверка следующего оборудования, сетей и энергоустановок:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей теплоснабжения / энергоустановок | Технические характеристики | Характеристика тепловых нагрузок | Показатели работы оборудования / сетей теплоснабжения / энергоустановок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный _______(марка) сер. №_____ | Мощностьmax= =__кВт; Напор=___м, Поизводит-ть= =___м3/ч. | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч | (Не) обеспечивает герметичность, включение / выключение выполняется в штатном режиме, механические повреждения отсутствуют (присутствуют) |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | Тепловые нагрузки должны ступенчато повышаться, достигая максимального значения после не менее двух промежуточных выдержек. Время выдержки не менее 20 минут. Максимальное давление для испытания должно быть согласовано с теплоснабжающей организацией |
| 2 | Затвор гидравлический _______(марка) сер.№______ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлен по адресу:___________________ | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | (Не) обеспечивает полное перекрытие / открытие потока теплоносителя, механические повреждения отсутствуют (присутствуют) _____________ ______________ ____________ |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
| 3 | Задвижка гидравлическая _______(марка) сер.№_____ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлена по адресу:___________________ | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | (Не) обеспечивает полное перекрытие / открытие потока теплоносителя, механические повреждения отсутствуют (присутствуют) _____________ _____________ _____________ |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
| 4 | Трубопровод теплоснабжения, расположенный _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | (Не) Обеспечивает герметичность теплоносителя, tповерхности изоляции трубопровода=___°C, механические повреждения отсутствуют (присутствуют) |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | _____________ |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | _____________ |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч | _____________ |
| 5 | Радиатор отопления |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, | герметичность (не) обеспечена, прогрев секций (элементов) (не) равномерный, механические повреждения отсутствуют (присутствуют) |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
|  |  |  | tтеплонос.=___ °C, P=____МПа, Время выдержки нагрузки - ч, |  |
| Проверить и указать в настоящем акте отдельной строкой необходимо каждый экземпляр следующего оборудования, эксплуатирующегося в отопительный период: насосы; затворы; задвижки; краны; участки трубопроводов; радиаторы и регистры отопления |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                      (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                      (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 32 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Уватского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уватского муниципального района

ФОРМА

АКТ

проверки надежности системы теплоснабжения

потребителя тепловой энергии

__________________________

В рамках подготовки к отопительному периоду 20__/20__ годов во исполнение подпункта 17 пункта 16 части IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверена проверка следующего оборудования, сетей и энергоустановок:

| № п/п | Наименование оборудования / сетей теплоснабжения | Технические характеристики | Критерии надежности технического регламента | Показатели критериев надежности оборудования / сетей | Оценка соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный _______(марка) сер. №_____ | Мощностьmax= =__кВт; Напор=___м, Поизводит-ть= =___м3/ч. | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
| 2 | Затвор(ы) гидравлический(е) _______(марка) сер.№_____, №_______, №__________ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлен(ы) по адресу:___________________ | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
| 3 | Задвижка(и) гидравлическая (ие) _______(марка) сер.№______, №_____, №_____, №_____ | Ø____мм. Pmax=___МПа, установлена по адресу:___________________ | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено | Соответствует / не соответствует |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
| 4 | Трубопровод (ы) теплоснабжения, расположенный(ые) по адресу: _____________ | L=___м.п. в однотрубном исполнении, Ø_____мм, Изолирован ___________, В эксплуатации с ______ года | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
| 5 | Радиатор отопления, расположенный _________ | Модель:____, материал:__, В эксплуатации с ___года | Соответствие требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 | Выполнено / не выполнено |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям, указанным в эксплуатационной документации ______________ (указать наименование эксплуатационного документа) | Выполнено / не выполнено |  |
| Проверить и указать в настоящем акте отдельной строкой необходимо каждый экземпляр следующего оборудования, эксплуатирующегося в отопительный период: водогрейные котлы, насосы. Остальное оборудование и трубопроводы допускается указывать группами, имеющими одинаковые технические характеристики (Ø, Pmax) |

Согласно Приложению № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями. К первой категории потребителей относятся здания организаций здравоохранения (больницы), образования (школы, детские сады), систем жизнеобеспечения населения (водозаборы, очистные сооружения);

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице, приведенной ниже;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Проверку выполнили:

Представители потребителя тепловой энергии:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                               (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

Представители теплоснабжающей организации:

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/;

(должность)                                      (подпись)                                (расшифровка)

- ______________________ ___________ /___________________/.

(должность)                                      (подпись)                                (расшифровка)

Директор ___________________ __________________/_____________/

(наименование организации)                           (подпись)                          (расшифровка)

«___» ____________ 20___ года

М.П.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»

______________/А.Н. Лыков/

«___» ____________ 20___ года

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»

______________/А.Н. Лыков/

«___» ____________ 20___ года

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»

______________/А.Н. Лыков/

«___» ____________ 20___ года

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района»

____________________/А.Н. Лыков/

«___» ____________ 20___ года

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель теплоснабжающей организации

______________/______________/

«___» ____________ 20___ года